## Прайс Новотерм 07-2021
Стальные конвекторы "Новотерм "
"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)
"Н" - высота конвектора (без кронштейнов). | [11 empty] | "В" - глубина конвектора
L, мм. | Типоразмер | H=162 мм
|  |  | Qну, (ΔT = 70) КВт. | Qну, (ΔT = 60) КВт. | Qну, (ΔT = 50) КВт. | настенный |  | Qну, (ΔT = 70) КВт. | Qну, (ΔT = 60) КВт. | Qну, (ΔT = 50) КВт. | напольный |  | Qну, (ΔT = 70) КВт. | Qну, (ΔT = 60) КВт. | Qну, (ΔT = 50) КВт. | настенный |  | напольный
[6 empty] | боковое | донное |  |  |  | боковое | донное |  |  |  | боковое | донное | боковое | донное
[6 empty] | СКН* | СКНН* |  |  |  | СКО* | СКОН* |  |  |  | СКНД | СКНДН* | СКД* | СКДН*
[6 empty] | B=77мм |  |  |  |  | B=77мм |  |  |  |  | B=157 мм
[6 empty] | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб.
400 | 204 |  | 0.21 | 0.17454 | 0.14024 | 2665.1982 | 4594.2771 | 0.2142 | 0.17803 | 0.14304 | 3127.6911 | 5056.77 | 0.351 | 0.29172 | 0.2344 | 5435.1149 | 7364.1149 | 5619.1149 | 7548.1939
500 | 205 |  | 0.304 | 0.25266 | 0.20301 | 3033.5196 | 4962.5986 | 0.31008 | 0.25771 | 0.20707 | 3500.0096 | 5429.0885 | 0.504 | 0.41888 | 0.33657 | 6162.6842 | 8091.6842 | 6346.6842 | 8275.7631
600 | 206 |  | 0.39 | 0.32414 | 0.26044 | 3414.0768 | 5343.1557 | 0.3978 | 0.33062 | 0.26565 | 3856.7612 | 5785.8401 | 0.657 | 0.54605 | 0.43874 | 6853.4483 | 8782.4483 | 7037.4483 | 8966.5273
700 | 207 |  | 0.475 | 0.39478 | 0.3172 | 3796.4107 | 5725.4897 | 0.4845 | 0.40268 | 0.32355 | 4215.4846 | 6144.5635 | 0.809 | 0.67238 | 0.54025 | 7550.7129 | 9479.7129 | 7734.7129 | 9663.7919
800 | 208 |  | 0.561 | 0.46626 | 0.37464 | 4153.4588 | 6082.5377 | 0.57222 | 0.47558 | 0.38213 | 4577.1151 | 6506.1941 | 0.962 | 0.79954 | 0.64242 | 8251.1061 | 10180.1061 | 8435.1061 | 10364.185
900 | 209 |  | 0.646 | 0.5369 | 0.4314 | 4524.8555 | 6453.9345 | 0.65892 | 0.54764 | 0.44003 | 4953.3108 | 6882.3898 | 1.114 | 0.92587 | 0.74393 | 8981.8373 | 10910.8373 | 9165.8373 | 11094.9163
1000 | 210 |  | 0.73 | 0.60672 | 0.48749 | 4942.815 | 6871.8939 | 0.7446 | 0.61885 | 0.49724 | 5319.0612 | 7248.1401 | 1.268 | 1.0539 | 0.84677 | 9690.8558 | 11619.8558 | 9874.8558 | 11803.9347
1100 | 211 |  | 0.817 | 0.67903 | 0.54559 | 5272.1538 | 7201.2327 | 0.83334 | 0.69261 | 0.5565 | 5682.9164 | 7611.9954 | 1.421 | 1.181 | 0.94894 | 10399.0745 | 12328.0745 | 10583.0745 | 12512.1535
1200 | 212 |  | 0.903 | 0.7505 | 0.60302 | 5635.9549 | 7565.0338 | 0.92106 | 0.76551 | 0.61508 | 6052.2389 | 7981.3179 | 1.575 | 1.309 | 1.0518 | 11116.7754 | 13045.7754 | 11300.7754 | 13229.8544
1300 | 213 |  | 0.988 | 0.82115 | 0.65979 | 6040.8268 | 7969.9057 | 1.0078 | 0.83757 | 0.67298 | 6517.5465 | 8446.6255 | 1.726 | 1.4345 | 1.1526 | 11954.8596 | 13883.8596 | 12138.8596 | 14067.9386
1400 | 214 |  | 1.074 | 0.89262 | 0.71722 | 6409.8734 | 8338.9523 | 1.0955 | 0.91048 | 0.73156 | 6886.1971 | 8815.2761 | 1.877 | 1.56 | 1.2535 | 12666.0915 | 14595.0915 | 12850.0915 | 14779.1704
1500 | 215 |  | 1.159 | 0.96327 | 0.77398 | 6777.0704 | 8706.1493 | 1.1822 | 0.98253 | 0.78946 | 7262.6411 | 9191.72 | 2.029 | 1.6863 | 1.355 | 13396.2481 | 15325.2481 | 13580.2481 | 15509.3271
1600 | 216 |  | 1.255 | 1.0431 | 0.83809 | 7165.8195 | 9094.8985 | 1.2801 | 1.0639 | 0.85485 | 7660.9509 | 9590.0299 | 2.199 | 1.8276 | 1.4685 | 14164.5871 | 16093.5871 | 14348.5871 | 16277.6661
1700 | 217 |  | 1.3 | 1.0805 | 0.86814 | 8606.895 | 10535.974 | 1.326 | 1.1021 | 0.8855 | 9214.598 | 11143.6769 | 2.27 | 1.8866 | 1.5159 | 15712.1558 | 17641.1558 | 15988.1558 | 17917.2347
1800 | 218 |  | 1.357 | 1.1278 | 0.9062 | 8997.247 | 10926.326 | 1.3841 | 1.1504 | 0.92433 | 9609.5472 | 11538.6261 | 2.379 | 1.9772 | 1.5887 | 16447.9596 | 18376.9596 | 16723.9596 | 18653.0386
1900 | 219 |  | 1.445 | 1.201 | 0.96497 | 9422.8423 | 11351.9212 | 1.4739 | 1.225 | 0.98427 | 10039.9694 | 11969.0483 | 2.532 | 2.1044 | 1.6909 | 17277.076 | 19206.076 | 17553.076 | 19482.155
2000 | 220 |  | 1.532 | 1.2733 | 1.0231 | 9818.086 | 11747.1649 | 1.5626 | 1.2987 | 1.0435 | 10440.2829 | 12369.3618 | 2.685 | 2.2316 | 1.793 | 18019.8727 | 19948.8727 | 18295.8727 | 20224.9517
2100 | 221 |  | 1.618 | 1.3448 | 1.0805 | 10208.3318 | 12137.4107 | 1.6504 | 1.3716 | 1.1021 | 10835.8549 | 12764.9339 | 2.837 | 2.3579 | 1.8945 | 18735.7578 | 20664.7578 | 19011.7578 | 20940.8368
2200 | 222 |  | 1.706 | 1.4179 | 1.1393 | 10609.5298 | 12538.6088 | 1.7401 | 1.4462 | 1.1621 | 11242.6503 | 13171.7292 | 2.99 | 2.485 | 1.9967 | 19491.8279 | 21420.8279 | 19767.8279 | 21696.9069
2300 | 223 |  | 1.793 | 1.4902 | 1.1974 | 11020.3645 | 12949.4435 | 1.8289 | 1.52 | 1.2213 | 11659.3688 | 13588.4477 | 3.142 | 2.6114 | 2.0982 | 20288.5244 | 22217.5244 | 20564.5244 | 22493.6033
2400 | 224 |  | 1.88 | 1.5625 | 1.2555 | 11431.7907 | 13360.8697 | 1.9176 | 1.5938 | 1.2806 | 12076.9815 | 14006.0605 | 3.292 | 2.736 | 2.1984 | 21063.8865 | 22992.8865 | 21339.8865 | 23268.9655
2500 | 225 |  | 1.968 | 1.6356 | 1.3142 | 11837.2912 | 13766.3702 | 2.0074 | 1.6684 | 1.3405 | 12488.9887 | 14418.0676 | 3.448 | 2.8657 | 2.3026 | 21805.8964 | 23734.8964 | 22081.8964 | 24010.9753
L, мм. | Типоразмер | H=382 мм
|  |  | Qну, (ΔT = 70) КВт. | Qну, (ΔT = 60) КВт. | Qну, (ΔT = 50) КВт. | настенный |  | Qну, (ΔT = 70) КВт. | Qну, (ΔT = 60) КВт. | Qну, (ΔT = 50) КВт. | напольный |  | Qну, (ΔT = 70) КВт. | Qну, (ΔT = 60) КВт. | Qну, (ΔT = 50) КВт. | настенный |  | напольный
[6 empty] | боковое | донное |  |  |  | боковое | донное |  |  |  | боковое | донное | боковое | донное
[6 empty] | СКН* | СКНН* |  |  |  | СКО* | СКОН* |  |  |  | СКНД | СКНДН* | СКД* | СКДН*
[6 empty] | B=77мм |  |  |  |  | B=77мм |  |  |  |  | B=157 мм
[6 empty] | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб. |  |  |  |  | Цена, руб.
400 | 404 |  | 0.346 | 0.28757 | 0.23106 | 6402.0339 | 8164.1391 | 0.35292 | 0.29332 | 0.23568 | 6692.4376 | 8454.5429 | 0.623 | 0.51779 | 0.41604 | 10854.9544 | 12617.0596 | 11044.9544 | 12807.0596
500 | 405 |  | 0.497 | 0.41307 | 0.3319 | 7047.9297 | 8810.035 | 0.50694 | 0.42133 | 0.33853 | 7459.8107 | 9221.916 | 0.895 | 0.74385 | 0.59768 | 12284.2515 | 14046.3568 | 12474.2515 | 14236.3568
600 | 406 |  | 0.647 | 0.53773 | 0.43207 | 7773.9222 | 9536.0275 | 0.65994 | 0.54849 | 0.44071 | 8193.5874 | 9955.6927 | 1.165 | 0.96826 | 0.77799 | 13646.6014 | 15408.7066 | 13836.6014 | 15598.7066
700 | 407 |  | 0.797 | 0.6624 | 0.53224 | 8489.8962 | 10252.0015 | 0.81294 | 0.67565 | 0.54288 | 8936.6394 | 10698.7447 | 1.435 | 1.1927 | 0.95829 | 15026.3865 | 16788.4917 | 15216.3865 | 16978.4917
800 | 408 |  | 0.948 | 0.7879 | 0.63307 | 9206.2676 | 10968.3728 | 0.96696 | 0.80366 | 0.64574 | 9676.0783 | 11438.1836 | 1.706 | 1.4179 | 1.1393 | 16398.8884 | 18160.9937 | 16588.8884 | 18350.9937
900 | 409 |  | 1.099 | 0.9134 | 0.73391 | 9952.4704 | 11714.5757 | 1.121 | 0.93167 | 0.74859 | 10449.5266 | 12211.6319 | 1.978 | 1.644 | 1.3209 | 17835.3128 | 19597.4181 | 18025.3128 | 19787.4181
1000 | 410 |  | 1.25 | 1.0389 | 0.83475 | 10671.5113 | 12433.6165 | 1.275 | 1.0597 | 0.85144 | 11199.8636 | 12961.9688 | 2.25 | 1.87 | 1.5025 | 19229.7696 | 20991.8749 | 19419.7696 | 21181.8749
1100 | 411 |  | 1.4 | 1.1636 | 0.93492 | 11398.7846 | 13160.8899 | 1.428 | 1.1868 | 0.95362 | 11949.2367 | 13711.342 | 2.52 | 2.0944 | 1.6829 | 20616.4602 | 22378.5654 | 20806.4602 | 22568.5654
1200 | 412 |  | 1.552 | 1.2899 | 1.0364 | 12131.0206 | 13893.1258 | 1.583 | 1.3157 | 1.0572 | 12704.349 | 14466.4543 | 2.794 | 2.3221 | 1.8658 | 22008.3641 | 23770.4694 | 22198.3641 | 23960.4694
1300 | 413 |  | 1.702 | 1.4146 | 1.1366 | 12971.0975 | 14733.2027 | 1.736 | 1.4429 | 1.1593 | 13568.5199 | 15330.6252 | 3.064 | 2.5466 | 2.0461 | 23491.9597 | 25254.065 | 23681.9597 | 25444.065
1400 | 414 |  | 1.851 | 1.5384 | 1.2361 | 13717.3432 | 15479.4484 | 1.888 | 1.5692 | 1.2608 | 14341.5098 | 16103.615 | 3.332 | 2.7693 | 2.2251 | 24915.3356 | 26677.4409 | 25105.3356 | 26867.4409
1500 | 415 |  | 2 | 1.6622 | 1.3356 | 14459.0902 | 16221.1955 | 2.04 | 1.6955 | 1.3623 | 15110.2015 | 16872.3068 | 3.6 | 2.992 | 2.4041 | 26328.6838 | 28090.789 | 26518.6838 | 28280.789
1600 | 416 |  | 2.168 | 1.8019 | 1.4478 | 15256.3409 | 17018.4462 | 2.2114 | 1.8379 | 1.4767 | 15917.8806 | 17679.9859 | 3.902 | 3.243 | 2.6058 | 27810.4851 | 29572.5904 | 28000.4851 | 29762.5904
1700 | 417 |  | 2.238 | 1.86 | 1.4945 | 16559.1807 | 18321.2859 | 2.2827 | 1.8972 | 1.5244 | 16685.2491 | 18447.3543
1800 | 418 |  | 2.3451 | 1.9491 | 1.5661 | 17319.0817 | 19081.187 | 2.392 | 1.9881 | 1.5974 | 17452.6175 | 19214.7227
1900 | 419 |  | 2.496 | 2.0745 | 1.6668 | 18151.5105 | 19913.6157 | 2.5459 | 2.116 | 1.7002 | 18219.9859 | 19982.0912
2000 | 420 |  | 2.6469 | 2.1999 | 1.7676 | 18912.6684 | 20674.7737 | 2.6998 | 2.2439 | 1.803 | 18987.3543 | 20749.4596
2100 | 421 |  | 2.7974 | 2.3249 | 1.8681 | 19659.564 | 21421.6693 | 2.8533 | 2.3714 | 1.9054 | 19754.7227 | 21516.828
2200 | 422 |  | 2.9478 | 2.45 | 1.9686 | 20419.465 | 22181.5703 | 3.0068 | 2.499 | 2.0079 | 20522.0912 | 22284.1964
2300 | 423 |  | 3.0983 | 2.575 | 2.069 | 21191.6042 | 22953.7095 | 3.1602 | 2.6265 | 2.1104 | 21289.4596 | 23051.5648
2400 | 424 |  | 3.2487 | 2.7001 | 2.1695 | 21957.0701 | 23719.1753 | 3.3137 | 2.7541 | 2.2129 | 22056.828 | 23818.9333
2500 | 425 |  | 3.4 | 2.8258 | 2.2706 | 22703.9657 | 24466.0709 | 3.468 | 2.8824 | 2.316 | 22824.1964 | 24586.3017
Технические характеристики:
 Межосевое расстояние для бокового подключения – (80 мм для H =162 мм, 80, 300мм для Н=382 мм)  Межосевое расстояние для нижнего подключения - 50 мм  Избыточное давление в системе до 1.6 МПа  Испытательное давление 2.4 МПа  Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130 С  Настенный и напольный варианты крепления  Концевое исполнение  Боковое, донное подключение -резьба G1/2 наружная  Приборы высотой H=382 мм укомплектованы воздухоотводчиком (кроме конвекторов с межосевым расстоянием 300мм).
Подключение: СКН, СКО, СКД - боковое (концевое), СКНН, СКОН, СКДН - нижнее
Возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном.
- Комплект терморегулирующей арматуры (элемент термостатический, клапан регулирующий) - 3700 руб.
- Клапан термостатический - 2200 руб.
- Элемент термостатический - 1500 руб.
Стандартный цвет - RAL 9016, RAL 9005

## Новотерм-Лайт
Стальные конвекторы "Новотерм Лайт"
Описание:
Конструкция конвектора «Новотерм Лайт» представляет собой тепловой пакет, состоящий из бесшовной стальной трубы и стальных пластин оребрения. Отсутствуют верхняя решетка и две боковины.
"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)
"Н" - высота конвектора (без кронштейнов). | [10 empty] | "В" - глубина конвектора
L, мм. | Типоразмер | H=162 мм, B= 75 мм |  |  |  |  | L, мм. | Типоразмер | H=382 мм, B= 75 мм
|  | Qну, (ΔT = 70) КВт. | Qну, (ΔT = 60) КВт. | Qну, (ΔT = 50) КВт. | настенный | напольный |  |  | Qну, (ΔT = 70) КВт. | Qну, (ΔT = 60) КВт. | Qну, (ΔT = 50) КВт. | настенный | напольный
[5 empty] | боковое | боковое | [5 empty] | боковое | боковое
[5 empty] | СКН | СКО | [5 empty] | СКН | СКО
[5 empty] | Цена, руб. | [6 empty] | Цена, руб.
400 | 204L | 0.21 | 0.17454 | 0.14024 | 2228.5017 | 2615.1963 | 400 | 404L | 0.346 | 0.28757 | 0.23106 | 5535.125 | 5725.9997
500 | 205L | 0.304 | 0.25266 | 0.20301 | 2569.4948 | 2959.3798 | 500 | 405L | 0.497 | 0.41307 | 0.3319 | 6136.0441 | 6419.0613
600 | 206L | 0.39 | 0.32414 | 0.26044 | 2922.7172 | 3287.9282 | 600 | 406L | 0.647 | 0.53773 | 0.43207 | 6810.8528 | 7078.3816
700 | 207L | 0.475 | 0.39478 | 0.3172 | 3277.71 | 3618.377 | 700 | 407L | 0.797 | 0.6624 | 0.53224 | 7475.5341 | 7746.8243
800 | 208L | 0.561 | 0.46626 | 0.37464 | 3607.4102 | 3951.6578 | 800 | 408L | 0.948 | 0.7879 | 0.63307 | 8140.4978 | 8411.4925
900 | 209L | 0.646 | 0.5369 | 0.4314 | 3951.4523 | 4299.4248 | 900 | 409L | 1.099 | 0.9134 | 0.73391 | 8835.1717 | 9109.9999
1000 | 210L | 0.73 | 0.60672 | 0.48749 | 4341.2646 | 4636.3443 | 1000 | 410L | 1.25 | 1.0389 | 0.83475 | 9502.5556 | 9785.216
1100 | 211L | 0.817 | 0.67903 | 0.54559 | 4643.7012 | 4971.6005 | 1100 | 411L | 1.4 | 1.1636 | 0.93492 | 10178.037 | 10459.2786
1200 | 212L | 0.903 | 0.7505 | 0.60302 | 4980.1263 | 5312.2322 | 1200 | 412L | 1.552 | 1.2899 | 1.0364 | 10858.3384 | 11138.88
1300 | 213L | 0.988 | 0.82115 | 0.65979 | 5357.6149 | 5748.7524 | 1300 | 413L | 1.702 | 1.4146 | 1.1366 | 11646.0113 | 11927.3283
1400 | 214L | 1.074 | 0.89262 | 0.71722 | 5699.2705 | 6088.5141 | 1400 | 414L | 1.851 | 1.5384 | 1.2361 | 12340.0131 | 12624.3719
1500 | 215L | 1.159 | 0.96327 | 0.77398 | 6039.0689 | 6435.9622 | 1500 | 415L | 2 | 1.6622 | 1.3356 | 13029.3485 | 13316.8814
1600 | 216L | 1.255 | 1.0431 | 0.83809 | 6400.0925 | 6804.8447 | 1600 | 416L | 2.168 | 1.8019 | 1.4478 | 13768.4822 | 14048.1288
1700 | 217L | 1.3 | 1.0805 | 0.86814 | 7677.2619 | 8169.0288
1800 | 218L | 1.357 | 1.1278 | 0.9062 | 8039.8883 | 8534.7199
1900 | 219L | 1.445 | 1.201 | 0.96497 | 8437.3829 | 8935.4325
2000 | 220L | 1.532 | 1.2733 | 1.0231 | 8804.7859 | 9306.2155
2100 | 221L | 1.618 | 1.3448 | 1.0805 | 9167.1286 | 9672.1089
2200 | 222L | 1.706 | 1.4179 | 1.1393 | 9540.3574 | 10049.0693
2300 | 223L | 1.793 | 1.4902 | 1.1974 | 9923.153 | 10435.7874
2400 | 224L | 1.88 | 1.5625 | 1.2555 | 10306.4661 | 10823.2249
2500 | 225L | 1.968 | 1.6356 | 1.3142 | 10683.4563 | 11204.5529
Технические характеристики:
 Межосевое расстояние для бокового подключения – (80 мм для H =162 мм, 80, 300мм для Н=382 мм)  Избыточное давление в системе до 1.6 МПа  Испытательное давление 2.4 МПа  Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130 С  Настенный и напольный варианты крепления  Концевое исполнение  Боковое -резьба G1/2 наружная  Приборы высотой H=382 мм укомплектованы воздухоотводчиком (кроме конвекторов с межосевым расстоянием 300мм).
Подключение: СКН, СКО - боковое (концевое)