К О Н В Е К Т О Р

"И З О Т Е Р М - М "

РКОН–М 12 104…125–T2

РКОН–М 22 104…225–T2

РКОН–М 32 304…325–T2

РКОН–М 42 404…525–T2

П А С П О Р Т

635 - 002 ПС

Конвекторы "Изотерм-М" Т2 - отопительные приборы для систем водяного теплоснабжения монтируемые на стене и оснащенные термостатическим клапаном для регулирования теплового потока.

Продукция сертифицирована в соответствии с системой сертификации ГОСТ Р

Госстандарта России.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1.	Конвектор "Изотерм-М" (в дальнейшем конвектор) предназначен для использования в системах водяного отопления жилых и общественных зданий.

1.2.	Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до  120 С  и избыточным давлением теплоносителя до 1,0 МПа (10 кгс/см2).

2. Обозначение  изделия

. КОМПЛЕКТНОСТЬ  поставки

Конвектор в сборе:

элемент нагревательный           1 шт.

кожух	2 шт.

кронштейны	2 шт. (для конвекторов длиной 1,6 м  и более 3 шт.)

стяжка	1 шт.

Элемент термостатический	1 шт.

Коробка  упаковочная	1 шт.

Паспорт		1 шт.

4. ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

4.1.	Конвектор состоит из следующих основных частей (см. рис.1):

Элемент нагревательный с ручным воздухоспускным клапаном, термостатическим клапаном и удлинителем (для конвектора высотой 150 мм угловой сгон). Элемент нагревательный изготовлен из медных труб с алюминиевым оребрением. (поставка клапана и удлинителя без установки на нагревательный элемент оговаривается при заказе)

Кронштейны и кожух  выполнены  из  оцинкованной  стали и окрашены порошковой эпоксиполиэфирной  краской.

Элемент термостатический

.

Применение для изготовления прибора материалов с низкой  тепловой  инерцией и термостатического элемента с клапаном, обеспечивает  тепловой  комфорт  в  помещении  и  экономию тепловой энергии.

4.2.	Конвектор имеет  съемный кожух, что значительно упрощает эксплуатацию и обслуживание теплового пакета, в частности удаление с него пыли.

4.3	Регулирующий клапан конвектора Т2 имеет устройство предварительной настройки пропускной способности для обеспечения расчетного потокораспределения теплоносителя по всем отопительным приборам двухтрубной системы отопления. На кольце настройки клапана RA 15 N «Danfoss» имеются индексы, соответствующие значениям пропускной способности клапана. На клапане ''Herz'' - TS-90-V индекс настройки скрыт и требует специализированного ключа (в комплект конвектора не входит, поставляется на партию конвекторов одного заказа) на маховике которого имеются индексы. Определение индекса настройки осуществляется в ходе гидравлического расчета системы отопления. Индексы должны отражаться в проектной документации.

4.4.		Для присоединения к трубопроводам конвектор имеет внутреннюю резьбу G ½.

4.5.		Размеры изделий представлены на Рис. 1, 2, 3  и в Табл.1.

Рис. 1. Конвектор «Изотерм-М» настенный концевой РКОН-М 12  104…130 Т2

с нижним правосторонним  подключением.

Рис. 2. Конвектор «Изотерм-М» настенный концевой РКОН-М 22  204…230 Т2

с нижним  подключением.

Рис. 3. Конвектор «Изотерм-М» настенный концевой РКОН-М 32(42)  304…430 Т2

с нижним подключением

Таблица 1

| Обозначение конвектора | Номинальн тепловой поток Qну, кВт | Размеры, мм | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота | глубина | длина L |  |
| РКОН-М 12 104 Т2 | 0,271 | 150 | 115 | 450 | 3,13 |
| РКОН-М 12 105 Т2 | 0,389 |  |  | 550 | 3,54 |
| РКОН-М 12 106 Т2 | 0,507 |  |  | 650 | 3,95 |
| РКОН-М 12 107 Т2 | 0,625 |  |  | 750 | 4,37 |
| РКОН-М 12 108 Т2 | 0,743 |  |  | 850 | 4,78 |
| РКОН-М 12 109 Т2 | 0,861 |  |  | 950 | 5,19 |
| РКОН-М 12 110 Т2 | 0,979 |  |  | 1050 | 5,60 |
| РКОН-М 12 111 Т2 | 1,097 |  |  | 1150 | 6,01 |
| РКОН-М 12 112 Т2 | 1,214 |  |  | 1250 | 6,42 |
| РКОН-М 12 113 Т2 | 1,332 |  |  | 1350 | 6,84 |
| РКОН-М 12 114 Т2 | 1,450 |  |  | 1450 | 7,25 |
| РКОН-М 12 115 Т2 | 1,568 |  |  | 1550 | 7,66 |
| РКОН-М 12 116 Т2 | 1,686 |  |  | 1650 | 8,46 |
| РКОН-М 12 117 Т2 | 1,804 |  |  | 1750 | 8,87 |
| РКОН-М 12 118 Т2 | 1,922 |  |  | 1850 | 9,29 |
| РКОН-М 12 119 Т2 | 2,040 |  |  | 1950 | 9,70 |
| РКОН-М 12 120 Т2 | 2,158 |  |  | 2050 | 10,11 |
| РКОН-М 12 121 Т2 | 2,276 |  |  | 2150 | 10,52 |
| РКОН-М 12 122 Т2 | 2,394 |  |  | 2250 | 10,93 |
| РКОН-М 12 123 Т2 | 2,511 |  |  | 2350 | 11,34 |
| РКОН-М 12 124 Т2 | 2,629 |  |  | 2450 | 11,75 |
| РКОН-М 12 125 Т2 | 2,747 |  |  | 2550 | 12,17 |
| РКОН-М 12 126 Т2 | 2,865 |  |  | 2650 | 12,58 |
| РКОН-М 12 127 Т2 | 2,983 |  |  | 2750 | 12,99 |
| РКОН-М 12 128 Т2 | 3,101 |  |  | 2850 | 13,40 |
| РКОН-М 12 129 Т2 | 3,219 |  |  | 2950 | 13,81 |
| РКОН-М 12 130 Т2 | 3,337 |  |  | 3050 | 14,22 |
| РКОН-М 22 204 Т2 | 0,335 | 250 | 115 | 450 | 4,72 |
| РКОН-М 22 205 Т2 | 0,481 |  |  | 550 | 5,36 |
| РКОН-М 22 206 Т2 | 0,627 |  |  | 650 | 6,00 |
| РКОН-М 22 207 Т2 | 0,772 |  |  | 750 | 6,64 |
| РКОН-М 22 208 Т2 | 0,918 |  |  | 850 | 7,28 |
| РКОН-М 22 209 Т2 | 1,064 |  |  | 950 | 7,92 |
| РКОН-М 22 210 Т2 | 1,210 |  |  | 1050 | 8,56 |
| РКОН-М 22 211 Т2 | 1,355 |  |  | 1150 | 9,20 |
| РКОН-М 22 212 Т2 | 1,501 |  |  | 1250 | 9,84 |
| РКОН-М 22 213 Т2 | 1,647 |  |  | 1350 | 10,48 |
| РКОН-М 22 214 Т2 | 1,792 |  |  | 1450 | 11,12 |
| РКОН-М 22 215 Т2 | 1,938 |  |  | 1550 | 11,76 |
| РКОН-М 22 216 Т2 | 2,084 |  |  | 1650 | 12,88 |
| РКОН-М 22 217 Т2 | 2,230 |  |  | 1750 | 13,52 |
| РКОН-М 22 218 Т2 | 2,375 |  |  | 1850 | 14,16 |
| РКОН-М 22 219 Т2 | 2,521 |  |  | 1950 | 14,80 |
| РКОН-М 22 220 Т2 | 2,667 |  |  | 2050 | 15,44 |
| РКОН-М 22 221 Т2 | 2,813 |  |  | 2150 | 4,72 |
| РКОН-М 22 222 Т2 | 2,958 |  |  | 2250 | 5,36 |

Продолжение  таблицы 1

| Обозначение конвектора | Номинальн тепловой поток Qну, кВт | Размеры, мм | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота | глубина | длина L |  |
| РКОН-М 22 223 Т2 | 3,104 | 250 | 110 | 2350 | 17,36 |
| РКОН-М 22 224 Т2 | 3,250 |  |  | 2450 | 18,00 |
| РКОН-М 22 225 Т2 | 3,395 |  |  | 2550 | 18,65 |
| РКОН-М 22 226 Т2 | 3,541 |  |  | 2650 | 19,28 |
| РКОН-М 22 227 Т2 | 3,687 |  |  | 2750 | 19,92 |
| РКОН-М 22 228 Т2 | 3,833 |  |  | 2850 | 20,56 |
| РКОН-М 22 229 Т2 | 3,978 |  |  | 2950 | 21,21 |
| РКОН-М 22 230 Т2 | 4,124 |  |  | 3050 | 21,84 |
| РКОН-М 32 304 Т2 | 0,467 | 350 | 110 | 450 | 6,14 |
| РКОН-М 32 305 Т2 | 0,670 |  |  | 550 | 6,98 |
| РКОН-М 32 306 Т2 | 0,873 |  |  | 650 | 7,82 |
| РКОН-М 32 307 Т2 | 1,076 |  |  | 750 | 8,66 |
| РКОН-М 32 308 Т2 | 1,279 |  |  | 850 | 9,50 |
| РКОН-М 32 309 Т2 | 1,482 |  |  | 950 | 10,35 |
| РКОН-М 32 310 Т2 | 1,684 |  |  | 1050 | 11,19 |
| РКОН-М 32 311 Т2 | 1,887 |  |  | 1150 | 12,03 |
| РКОН-М 32 312 Т2 | 2,090 |  |  | 1250 | 12,87 |
| РКОН-М 32 313 Т2 | 2,293 |  |  | 1350 | 13,72 |
| РКОН-М 32 314 Т2 | 2,496 |  |  | 1450 | 14,56 |
| РКОН-М 32 315 Т2 | 2,699 |  |  | 1550 | 15,40 |
| РКОН-М 32 316 Т2 | 2,902 |  |  | 1650 | 16,81 |
| РКОН-М 32 317 Т2 | 3,105 |  |  | 1750 | 17,65 |
| РКОН-М 32 318 Т2 | 3,308 |  |  | 1850 | 18,49 |
| РКОН-М 32 319 Т2 | 3,511 |  |  | 1950 | 19,33 |
| РКОН-М 32 320 Т2 | 3,714 |  |  | 2050 | 20,18 |
| РКОН-М 32 321 Т2 | 3,917 |  |  | 2150 | 21,02 |
| РКОН-М 32 322 Т2 | 4,120 |  |  | 2250 | 21,86 |
| РКОН-М 32 323 Т2 | 4,323 |  |  | 2350 | 22,71 |
| РКОН-М 32 324 Т2 | 4,526 |  |  | 2450 | 23,55 |
| РКОН-М 32 325 Т2 | 4,729 |  |  | 2550 | 24,38 |
| РКОН-М 32 326 Т2 | 4,932 |  |  | 2650 | 25,22 |
| РКОН-М 32 327 Т2 | 5,135 |  |  | 2750 | 26,07 |
| РКОН-М 32 328 Т2 | 5,338 |  |  | 2850 | 26,91 |
| РКОН-М 32 329 Т2 | 5,541 |  |  | 2950 | 27,75 |
| РКОН-М 32 330 Т2 | 5,743 |  |  | 3050 | 28,60 |
| РКОН-М 42 404 Т2 | 0,512 | 450 | 110 | 450 | 7,65 |
| РКОН-М 42 405 Т2 | 0,734 |  |  | 550 | 8,70 |
| РКОН-М 42 406 Т2 | 0,957 |  |  | 650 | 9,76 |
| РКОН-М 42 407 Т2 | 1,180 |  |  | 750 | 10,81 |
| РКОН-М 42 408 Т2 | 1,402 |  |  | 850 | 11,86 |
| РКОН-М 42 409 Т2 | 1,625 |  |  | 950 | 12,92 |
| РКОН-М 42 410 Т2 | 1,847 |  |  | 1050 | 13,97 |
| РКОН-М 42 411 Т2 | 2,070 |  |  | 1150 | 15,02 |
| РКОН-М 42 412 Т2 | 2,292 |  |  | 1250 | 16,07 |
| РКОН-М 42 413 Т2 | 2,515 |  |  | 1350 | 17,13 |

Продолжение  таблицы 1

| Обозначение конвектора | Номинальн тепловой поток Qну, кВт | Размеры, мм | Масса кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота | глубина | длина L |  |
| РКОН-М 42 414 Т2 | 2,737 | 450 | 110 | 1450 | 18,18 |
| РКОН-М 42 415 Т2 | 2,960 |  |  | 1550 | 19,23 |
| РКОН-М 42 416 Т2 | 3,182 |  |  | 1650 | 20,92 |
| РКОН-М 42 417 Т2 | 3,405 |  |  | 1750 | 21,97 |
| РКОН-М 42 418 Т2 | 3,628 |  |  | 1850 | 23,02 |
| РКОН-М 42 419 Т2 | 3,850 |  |  | 1950 | 24,07 |
| РКОН-М 42 420 Т2 | 4,073 |  |  | 2050 | 25,13 |
| РКОН-М 42 421 Т2 | 4,295 |  |  | 2150 | 26,18 |
| РКОН-М 42 422 Т2 | 4,518 |  |  | 2250 | 27,23 |
| РКОН-М 42 423 Т2 | 4,740 |  |  | 2350 | 28,30 |
| РКОН-М 42 424 Т2 | 4,963 |  |  | 2450 | 29,35 |
| РКОН-М 42 425 Т2 | 5,185 |  |  | 2550 | 30,40 |
| РКОН-М 42 426 Т2 | 5,408 |  |  | 2650 | 31,44 |
| РКОН-М 42 427 Т2 | 5,631 |  |  | 2750 | 32,51 |
| РКОН-М 42 428 Т2 | 5,853 |  |  | 2850 | 33,56 |
| РКОН-М 42 429 Т2 | 6,076 |  |  | 2950 | 34,61 |
| РКОН-М 42 430 Т2 | 6,298 |  |  | 3050 | 35,67 |

Примечание к таблице 1: Номинальный тепловой поток (Qну) определен при нормированных условиях (ну): температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчетной температурой воздуха в отапливаемом помещении, равен  70 С;  расход теплоносителя через присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг/с (360 кг/ч) при его движении по схеме "сверху вниз"; атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.).

Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции прибора без потери теплотехнических характеристик.

5. МОНТАЖ

5.1. Монтаж конвекторов должен производиться согласно требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» специализированными монтажными организациями.

5.2. Разметить по опорам конвектора места крепления на полу.

Выполнить отверстия в полу и зафиксировать изделие (см. рис.4).

Отвинтить в нижней части конвектора винты и снять лицевой кожух.	 (При длине конвектора 1,6 м и более, он комплектуется третьим кронштейном.)

Закрепленные кронштейны должны обеспечивать горизонтальное положение конвектора.

5.3.Выполнить соединение штуцеров конвектора с подводящим и отводящим трубопроводами.

При соединении конвекторов с подводками следует соблюдать осторожность. Во избежание деформирования тонкостенных медных труб нагревательного элемента и латунных присоединительных патрубков необходимо удерживать шестигранник патрубков гаечным ключом.

Последовательность монтажа конвектора

Рис. 4

5.6. Выполнить предварительную настройку пропускной способности на расчетное значение.

Для клапанов ''Herz'' - TS-90-V следующим образом:

снимите защитный колпачок или термостатический элемент;

открутите с клапана рифленую защитную гайку;

наденьте регулировочный ключ на клапан;

маховик ключа вращайте вправо до упора, это даст исходную точку для настройки;

индикаторный диск установите на отметку «0» на маховике;

удерживая в фиксированном положении  индикаторный диск, вращать маховик до тех пор, пока нужная ступень настройки не совпадёт с индикаторным язычком;

уберите ключ с клапана, не изменяя установленной ступени преднастройки;

установите обратно защитную гайку и защитный колпачок или термостатический элемент.

Для клапанов RА 15 N “Danfoss” следующим образом:

снимите защитный колпачок или термостатический элемент;

поднимите кольцо настройки 1 (рис. 5);

поверните шкалу кольца настройки 2 так, чтобы желаемое значение оказалось против установленной отметки (!), расположенной со стороны выходного отверстия клапана (заводская установка - "N");

отпустите кольцо настройки

Предварительная настройка может производиться в диапазоне  от  "1"   до "7" с интервалами  0,5 . В положении "N" клапан полностью открыт. Следует избегать установки на темную зону шкалы.

Выполнить монтаж термостатического элемента.                                                 Рис.5

5.7.	При запуске системы отопления, по необходимости, выполнить удаление воздуха. Для этого отвернуть иглу воздухоспускного клапана 8 (см. рис1) на 0,5-1,5 оборота. После удаления воздуха, клапан закрыть.

5.7. Установить кожух на кронштейны и закрепить его винтами.

6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

6.1.	Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели не более 12 по высоте.

6.2.	Допускается транспортирование конвекторов любым видом транспорта.

6.3.	Условия хранения и транспортирования Ж2 по ГОСТ 15150-69.

Температура воздуха от –50 до +50 (С;

относительная влажность до 100% при 25 (С (среднегодовое значение 80% при 15 (С) в отсутствии атмосферных осадков.

6.4.	Срок службы конвекторов не менее 25 лет при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации.

7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание: Не допускается эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию теплоносителя (например, при  отрицательной температуре наружного воздуха отключить циркуляцию теплоносителя через конвектор и открыть окно), что может привести к разрыву труб.

7.1. Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

7.2. При использовании в качестве теплоносителя воды её параметры должны удовлетворять требованиям, приведенным в СО 153-34.20.501-2003 «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30» и «Теплый дом-65».

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Конвектор "Изотерм" соответствует

ТУ 25.21.11-001.46928486-2018 и признан

годным к эксплуатации.

Партия №

Дата изготовления

Отметка  о  приемке

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1.	Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

9.2.	Гарантийный срок эксплуатации конвекторов -10 лет со дня изготовления.

  - Адрес предприятия-изготовителя:

196651, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорского завода, д. 104, Лит А, пом 7-Н,

АО «Фирма Изотерм»

тел.	(812) 461-90-54

факс	(812) 460-88-22

Дата продажи		   Подпись продавца и печать

торгующей организации

М.П.