## Хар-ки
Медно-алюминиевые конвекторы для встраивания в пол серии "Гольфстрим - 12V "
с принудительной конвекцией для сухих помещений, 12 V
Описание:
Конструкция конвектора «Гольфстрим-12V» ( с питанием вентиляторов 12V) для сухих помещений - отопительные приборы для систем водяного отопления помещений, монтируемые вдоль окон и стен, с принудительным движением воздуха через нагревательный элемент с помощью тангенциальных вентиляторов. Питание вентиляторов осуществляется от сети постоянного тока напряжением 12/24 В. Конвектор представляет собой стойкий к коррозии теплообменник, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, а также короба из оцинкованной стали, окрашенного методом порошкового напыления. Сверху конвектор закрыт декоративной решеткой, выполненной из дерева, алюминия или стали. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления. Конвекторы длиной более 4 метров состоят из двух частей. Возможно изготовление конвектора в нержавеющем корпусе. Цена по запросу.
Технические характеристики:
 Межосевое расстояние подключения: КВК 24.08.ХХХ, КВК 27.11.ХХХ, КВК 27.14.ХХХ, КВКД 37.14.ХХХ - 50 мм., КВК 37.11.ХХХ - 100 мм.  Избыточное давление в системе до 1,6 МПа  Испытательное давление 2,4 МПа  Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130 С.  Проходное и концевое исполнения  Подключение - резьба G 1/2, внутренняя
Изготовление конвектора под заданный радиус:
Наценка за конвекторы КВК с заданным радиусом (радиус по средней линии прибора от 1300 мм.) + 35000 руб. к цене конвектора.
Варианты исполнения решётки:
Алюминиевая: |  |  |  |  | Деревянная: |  | Стальная:
Исполнение: |  |  |  |  | Поперечно-рулонная |  | Поперечная, секционная
Поперечно-рулонная-по умолчанию
Продольная - жесткая
Цвет анодирования: |  |  |  |  | Материал: |  | Цвет покрытия:
Матовый серебро (по умолчанию) |  |  |  |  | Дуб |  | RAL 9016, 7021, 9006
Золото, черный, темная бронза, |  |  |  |  | Бук
светлая бронза - наценка 10% |  |  |  |  | Мербау
Береза
Цвет покрытия: |  |  |  |  | Орех
Возможна окраска алюминиевого профиля в цвет по каталогу RAL.
* Возможно изготовление поперечной рулонной полированной решетки из профильной нержавеющей трубы.
Уровень звукового давления для серий Гольфстрим 12В, Гольфстрим 24В и Гольфстрим 12В отопление/охлаждение/влажные помещения, дБ(А)
| Скорость вращения вентиляторов в % от max | Длина конвектора, мм
|  | ＜1200 | 1200…1700 | 1700…2200 | 2200…2700 | 2700…3400 | 3400…4200 | 4200…5400 | 5400…6000
Высота конвектора 80 мм
| 32% | ＜26 | ＜26 | ＜26 | ＜26 | ＜26 | ＜26 | ＜26 | ＜26
| 45% | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| 65% | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
| 100% | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
Высота конвектора 110, 140 мм
| 32% | ＜26 | ＜26 | ＜26 | ＜26 | ＜26 | ＜26 | ＜26 | ＜26
| 45% | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
| 65% | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
| 100% | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
Уровень звукового давления ＜26 дБ(А) находится за пределами диапазона измерения оборудования и слышимости.
Измерения уровня звукового давления проводились на расстоянии 2 метра от конвектора

## Доп. оборудование
Дополнительное оборудование для управления вентиляторами:
Блоки контроллера
Встроенные блоки контроллера
Zentec | Встроенный блок контроллера 12/24в Zentec | Встроенный блок контроллера U2019-1B1 (для вентиляторов 12/24В) с датчиком температуры для управления | 6072
Isoterm | Контроллер Isoterm | Контроллер температуры помещения Isoterm 12/24В | 9570
Выносные блоки контроллера
Zentec | Выносной блок контроллера 12/24в Zentec | Выносной блок контроллера U2019-1B1 в электромонтажной коробке для 12/24В | 5555
Блоки питания
Встроенные блоки питания
ARPV | Встроенный блок питания | Встроенный блок питания, 220В/24В/12В | 2695
Выносные блоки питания
MeanWell | DR 120-12/24в | Выносной блок питания DR 120-12/24 (120Вт, 220В/12В) на DIN рейку | 4950
MeanWell | DR 60-12/24в | Выносной блок питания DR 60-12/24 (60Вт, 220В/12В) на DIN рейку | 3520
MeanWell | DR 30-12/24в | Выносной блок питания DR 30-12/24 (30Вт, 220В/12В) на DIN рейку | 2695
Панели управления
Zentec | ZT 031** Zentec | Выносная универсальная панель управления ZT 031 | 9020
Скат технолоджи | Термостат настенный ТН-22-WW (black) | Комнатный термостат TH-22-WW с дистанционным управлением через WiFi (черный) | 6380
Скат технолоджи | Термостат настенный ТН-22-WW (white) | Комнатный термостат TH-22-WW с дистанционным управлением через WiFi (белый) | 6380
Siemens | Комнатный термостат Siemens RDF310.2 | Термостат температуры помещения с ЖК-дисплеем Siemens RDF310.2 | 8250
Прочая автоматика
Чип Маунт | Регулятор скорости | 3-х скоростной регулятор для подключения конвекторов 12/24в к любой панели | 3465
Дополнительная запорно - регулирующая арматура:
Терморегулирующая арматура Herz
Herz | Вентиль запорный Herz | Вентиль запорный | 1870
Herz | Клапан Herz | Клапан термостатический | 2500
Herz | Терморегулятор Herz с дистанционным управлением | Терморегулятор Herz с дистанционным управлением (капилярная трубка 2 м) | 5408
Herz | Терморегулятор Herz с дистанционным управлением | Терморегулятор Herz с дистанционным управлением (капилярная трубка 5 м) | 7161
Терморегулирующая арматура Pradex
Pradex | Запорный вентиль Pradex | Запорный вентиль обратного потока | 660
Сервопривода
Herz | Сервопривод, 24В Herz | Сервопривод 24В | 4830
Крышки защитные:
Для защиты внешнего вида в период отделочных работ рекомендуется накрывать конвектор защитной крышкой.
Ширина конвектора, мм | Крышка защитная для защиты конвектора с решеткой Цена за 1 п.м., руб. | Крышка защитная усиленная для защиты конвектора без решетки, допустимая нагрузка до 100 кг/м2 Цена за 1 п.м., руб.
200 | 798.9059 | 1673.8982
240 | 855.9707 | 1749.9845
270 | 913.0354 | 1807.0492
340 | 1032.5995 | 1927.6323
370 | 1084.2295 | 1978.2433
430 | 1198.3589 | 2092.3727
Угловые элементы:
Тип | Размеры углового элемента
| B | a | b | Алюминий (золото,черный, бронза) | Дерево (дуб,бук,береза) | Дерево (мербау, орех)
| мм | град. | мм
КРК/КВК | 201 | 90 | 240 | 25540.0768 | 28118.8773 | 29728.6634
|  | 120 | 154 | 0 | 0 | 0
|  | 135 | 121 | 0 | 0 | 0
| 241 | 90 | 280 | 27909.3607 | 30894.9726 | 32497.7748
|  | 120 | 177 | 0 | 0 | 0
|  | 135 | 138 | 0 | 0 | 0
| 271 | 90 | 310 | 28929.0083 | 31787.1643 | 33353.3011
|  | 120 | 194 | 0 | 0 | 0
|  | 135 | 150 | 0 | 0 | 0
| 341 | 90 | 380 | 37894.574 | 42276.9634 | 43895.4794
|  | 120 | 235 | 0 | 0 | 0
|  | 135 | 180 | 0 | 0 | 0
| 371 | 90 | 410 | 41866.66 | 46373.0135 | 48510.0831
|  | 120 | 192 | 0 | 0 | 0
|  | 135 | 252 | 0 | 0 | 0
| 431 | 90 | 470 | 49204.9799 | 53730.539 | 57150.898
|  | 120 | 287 | 0 | 0 | 0
|  | 135 | 216 | 0 | 0 | 0

## КВК12 20.08
Медно-алюминиевые конвекторы для встраивания в пол с принудительной конвекцией серии "Гольфстрим-В" 12В для сухих помещений
"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С, | [24 empty] | www.isoterm.ru
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час) | [24 empty] | sale@isoterm.ru
Цена конвектора с решёткой шириной 200 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС
Тип | L, мм | Теплопроизводительность, кВт | [17 empty] | Потребляемая мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный |  |  | Дерево натуральное
|  | ΔT = 70°С при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 60°С при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 50°С при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | Мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе |  | Алюминий на полимерной основе, текстурированный | Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине
|  | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | P, Вт | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау
12-20.08.060 | 600 | 0.049015 | 0.18148 | 0.29941 | 0.41489 | 0.52793 | 0.58048 | 0.040114 | 0.15483 | 0.25545 | 0.35398 | 0.45043 | 0.49526 | 0.031649 | 0.12832 | 0.21171 | 0.29338 | 0.37331 | 0.41047 | 3.24 | 31994.0595 | 32366.8886 | 35641.5163 | 34052.0434 | 38014.5904
12-20.08.070 | 700 | 0.07156 | 0.24925 | 0.41122 | 0.56983 | 0.72508 | 0.79726 | 0.058565 | 0.21266 | 0.35085 | 0.48617 | 0.61863 | 0.68021 | 0.046207 | 0.17625 | 0.29078 | 0.40293 | 0.51272 | 0.56375 | 3.12 | 36306.8457 | 36741.813 | 40562.212 | 38707.8269 | 43330.7984
12-20.08.080 | 800 | 0.094106 | 0.25697 | 0.42396 | 0.58749 | 0.74756 | 0.82197 | 0.077017 | 0.21925 | 0.36172 | 0.50124 | 0.63781 | 0.7013 | 0.060764 | 0.18171 | 0.29979 | 0.41542 | 0.52861 | 0.58123 | 3.12 | 39953.9211 | 40451.0266 | 44817.1969 | 42697.8997 | 47981.2956
12-20.08.090 | 900 | 0.11532 | 0.36899 | 0.60877 | 0.84359 | 1.0734 | 1.1803 | 0.094383 | 0.31482 | 0.5194 | 0.71974 | 0.91584 | 1.007 | 0.074466 | 0.26092 | 0.43047 | 0.59651 | 0.75903 | 0.83459 | 6.48 | 50694.5433 | 51253.787 | 56165.7286 | 53781.5191 | 59725.3396
12-20.08.100 | 1000 | 0.13787 | 0.43676 | 0.72058 | 0.99852 | 1.2706 | 1.397 | 0.11283 | 0.37264 | 0.61479 | 0.85193 | 1.084 | 1.1919 | 0.089023 | 0.30884 | 0.50953 | 0.70607 | 0.89844 | 0.98787 | 6.36 | 54234.1797 | 54855.5616 | 60313.2744 | 57664.1528 | 64268.3978
12-20.08.110 | 1100 | 0.16042 | 0.50429 | 0.83199 | 1.1529 | 1.467 | 1.6131 | 0.13129 | 0.43025 | 0.70985 | 0.98365 | 1.2517 | 1.3762 | 0.10358 | 0.35659 | 0.58831 | 0.81523 | 1.0374 | 1.1406 | 6.24 | 61747.0042 | 62430.5243 | 68434.0084 | 65519.9747 | 72784.6441
12-20.08.120 | 1200 | 0.18163 | 0.51274 | 0.84594 | 1.1722 | 1.4916 | 1.6401 | 0.14865 | 0.43747 | 0.72174 | 1.0001 | 1.2726 | 1.3993 | 0.11728 | 0.36257 | 0.59817 | 0.8289 | 1.0547 | 1.1597 | 6.24 | 63674.5409 | 64420.1992 | 70969.4546 | 67790.5087 | 75715.6027
12-20.08.130 | 1300 | 0.20374 | 0.62428 | 1.0299 | 1.4272 | 1.8161 | 1.9968 | 0.16674 | 0.53262 | 0.87874 | 1.2177 | 1.5495 | 1.7037 | 0.13155 | 0.44143 | 0.72829 | 1.0092 | 1.2842 | 1.412 | 9.6 | 78080.325 | 78888.1215 | 85983.1482 | 82539.2902 | 91124.8086
12-20.08.140 | 1400 | 0.22562 | 0.6918 | 1.1414 | 1.5816 | 2.0125 | 2.2128 | 0.18465 | 0.59024 | 0.9738 | 1.3494 | 1.7171 | 1.888 | 0.14568 | 0.48918 | 0.80707 | 1.1184 | 1.4231 | 1.5647 | 9.48 | 83031.1655 | 83901.1001 | 91541.8981 | 87833.1279 | 97079.0708
12-20.08.150 | 1500 | 0.2475 | 0.76006 | 1.254 | 1.7376 | 2.2111 | 2.4312 | 0.20256 | 0.64847 | 1.0699 | 1.4825 | 1.8865 | 2.0742 | 0.15981 | 0.53745 | 0.8867 | 1.2287 | 1.5635 | 1.7191 | 9.36 | 88004.5218 | 88936.5947 | 97123.1639 | 93149.4816 | 103055.849
12-20.08.160 | 1600 | 0.26938 | 0.87159 | 1.438 | 1.9926 | 2.5355 | 2.7879 | 0.22047 | 0.74363 | 1.2269 | 1.7001 | 2.1633 | 2.3786 | 0.17394 | 0.61631 | 1.0168 | 1.409 | 1.7929 | 1.9714 | 12.72 | 89865.2305 | 90859.4415 | 99591.7821 | 95353.1876 | 105919.9795
12-20.08.170 | 1700 | 0.29127 | 0.93912 | 1.5494 | 2.147 | 2.732 | 3.0039 | 0.23837 | 0.80125 | 1.3219 | 1.8318 | 2.3309 | 2.5629 | 0.18807 | 0.66406 | 1.0956 | 1.5182 | 1.9318 | 2.1241 | 12.6 | 93789.8996 | 94846.2488 | 104124.3606 | 99620.854 | 110848.0704
12-20.08.180 | 1800 | 0.31315 | 1.0074 | 1.662 | 2.3031 | 2.9305 | 3.2222 | 0.25628 | 0.85948 | 1.418 | 1.9649 | 2.5003 | 2.7492 | 0.2022 | 0.71233 | 1.1752 | 1.6285 | 2.0722 | 2.2785 | 12.48 | 99225.9121 | 100344.3995 | 110168.2826 | 105399.8638 | 117287.5047
12-20.08.190 | 1900 | 0.33503 | 1.0153 | 1.6751 | 2.3213 | 2.9537 | 3.2477 | 0.27419 | 0.86628 | 1.4292 | 1.9805 | 2.5201 | 2.7709 | 0.21633 | 0.71796 | 1.1845 | 1.6414 | 2.0886 | 2.2965 | 12.48 | 100863.0036 | 102043.6292 | 112413.2836 | 107379.9526 | 119928.018
12-20.08.200 | 2000 | 0.35691 | 1.1266 | 1.8588 | 2.5757 | 3.2775 | 3.6037 | 0.2921 | 0.96123 | 1.5859 | 2.1976 | 2.7963 | 3.0746 | 0.23046 | 0.79666 | 1.3143 | 1.8213 | 2.3175 | 2.5482 | 15.84 | 115158.8812 | 116401.645 | 127317.0707 | 122018.8275 | 135227.3174
12-20.08.210 | 2100 | 0.3788 | 1.1949 | 1.9714 | 2.7317 | 3.476 | 3.822 | 0.31001 | 1.0195 | 1.6819 | 2.3307 | 2.9657 | 3.2609 | 0.24459 | 0.84492 | 1.394 | 1.9317 | 2.4579 | 2.7026 | 15.72 | 119165.8002 | 120470.7023 | 131931.8992 | 126368.7439 | 140237.6583
12-20.08.220 | 2200 | 0.40068 | 1.2627 | 2.0832 | 2.8867 | 3.6732 | 4.0388 | 0.32792 | 1.0773 | 1.7773 | 2.4629 | 3.1339 | 3.4459 | 0.25872 | 0.89284 | 1.473 | 2.0412 | 2.5974 | 2.8559 | 15.6 | 125136.4376 | 126503.4778 | 138510.4461 | 132682.3786 | 147211.7175
12-20.08.230 | 2300 | 0.42256 | 1.2704 | 2.0959 | 2.9043 | 3.6957 | 4.0635 | 0.34583 | 1.0839 | 1.7882 | 2.478 | 3.1531 | 3.4669 | 0.27285 | 0.8983 | 1.4821 | 2.0537 | 2.6132 | 2.8734 | 15.6 | 128672.9896 | 130102.168 | 142654.9075 | 136561.9279 | 151751.6913
12-20.08.240 | 2400 | 0.44444 | 1.3824 | 2.2807 | 3.1604 | 4.0215 | 4.4218 | 0.36374 | 1.1794 | 1.9459 | 2.6965 | 3.4311 | 3.7726 | 0.28698 | 0.97751 | 1.6127 | 2.2348 | 2.8437 | 3.1267 | 18.96 | 130202.128 | 131693.4446 | 144791.9554 | 138434.0637 | 154284.2516
12-20.08.250 | 2500 | 0.46633 | 1.4502 | 2.3925 | 3.3154 | 4.2187 | 4.6386 | 0.38164 | 1.2373 | 2.0413 | 2.8286 | 3.5993 | 3.9576 | 0.30111 | 1.0254 | 1.6918 | 2.3443 | 2.9831 | 3.28 | 18.84 | 144531.4197 | 146084.8745 | 159729.1565 | 153106.3526 | 169616.965
12-20.08.260 | 2600 | 0.48821 | 1.5177 | 2.504 | 3.4698 | 4.4151 | 4.8546 | 0.39955 | 1.2949 | 2.1363 | 2.9604 | 3.7669 | 4.1419 | 0.31524 | 1.0732 | 1.7706 | 2.4535 | 3.122 | 3.4327 | 18.72 | 148286.4482 | 149902.0412 | 164092.0945 | 157204.3785 | 174375.4153
12-20.08.270 | 2700 | 0.51009 | 1.6297 | 2.6888 | 3.7259 | 4.741 | 5.2129 | 0.41746 | 1.3905 | 2.294 | 3.1789 | 4.045 | 4.4476 | 0.32937 | 1.1524 | 1.9013 | 2.6346 | 3.3524 | 3.6861 | 22.08 | 153835.5544 | 155513.2856 | 170249.1102 | 163096.482 | 180927.9434
12-20.08.280 | 2800 | 0.53197 | 1.6975 | 2.8006 | 3.8808 | 4.9381 | 5.4297 | 0.43537 | 1.4483 | 2.3894 | 3.311 | 4.2132 | 4.6325 | 0.3435 | 1.2003 | 1.9803 | 2.7442 | 3.4918 | 3.8394 | 21.96 | 157230.7393 | 158970.6086 | 174252.2046 | 166834.6642 | 185326.55
12-20.08.290 | 2900 | 0.55385 | 1.765 | 2.912 | 4.0352 | 5.1346 | 5.6457 | 0.45328 | 1.5059 | 2.4845 | 3.4428 | 4.3808 | 4.8168 | 0.35763 | 1.2481 | 2.0591 | 2.8533 | 3.6307 | 3.9921 | 21.84 | 158089.0263 | 159891.0338 | 175718.4011 | 168035.9485 | 187188.2589
12-20.08.300 | 3000 | 0.57574 | 1.7735 | 2.9259 | 4.0545 | 5.1592 | 5.6727 | 0.47119 | 1.5131 | 2.4964 | 3.4592 | 4.4018 | 4.8399 | 0.37176 | 1.254 | 2.069 | 2.867 | 3.6481 | 4.0112 | 21.84 | 159001.2899 | 160865.4356 | 177238.5741 | 169291.2094 | 189103.9443
12-20.08.310 | 3100(1600, 1500) | 0.59762 | 1.885 | 3.1099 | 4.3095 | 5.4836 | 6.0295 | 0.4891 | 1.6083 | 2.6534 | 3.6768 | 4.6786 | 5.1443 | 0.38588 | 1.3329 | 2.1991 | 3.0473 | 3.8775 | 4.2635 | 25.2 | 180530.0251 | 182456.309 | 199375.2188 | 191162.9419 | 211636.1013
12-20.08.320 | 3200(1600, 1600) | 0.53877 | 1.7432 | 2.876 | 3.9853 | 5.0711 | 5.5758 | 0.44093 | 1.4873 | 2.4537 | 3.4002 | 4.3266 | 4.7572 | 0.34789 | 1.2326 | 2.0336 | 2.818 | 3.5858 | 3.9427 | 25.44 | 182383.0228 | 184371.4449 | 201836.126 | 193358.937 | 214492.5208
12-20.08.330 | 3300(1700, 1600) | 0.56065 | 1.8107 | 2.9874 | 4.1396 | 5.2675 | 5.7918 | 0.45884 | 1.5449 | 2.5488 | 3.5319 | 4.4942 | 4.9415 | 0.36202 | 1.2804 | 2.1124 | 2.9272 | 3.7247 | 4.0955 | 25.32 | 186297.4107 | 188347.971 | 206358.4233 | 197616.3222 | 219410.3305
12-20.08.340 | 3400(1700, 1700) | 0.58253 | 1.8782 | 3.0988 | 4.294 | 5.464 | 6.0078 | 0.47675 | 1.6025 | 2.6438 | 3.6636 | 4.6618 | 5.1258 | 0.37614 | 1.3281 | 2.1912 | 3.0364 | 3.8636 | 4.2482 | 25.2 | 190214.3688 | 192327.0673 | 210883.291 | 201876.2776 | 224330.7105
12-20.08.350 | 3500(1800, 1700) | 0.60442 | 1.9465 | 3.2114 | 4.4501 | 5.6625 | 6.2262 | 0.49466 | 1.6607 | 2.7399 | 3.7967 | 4.8312 | 5.3121 | 0.39027 | 1.3764 | 2.2708 | 3.1467 | 4.004 | 4.4026 | 25.08 | 195642.6704 | 197817.5071 | 216919.502 | 207647.5765 | 230762.4339
12-20.08.360 | 3600(1800, 1800) | 0.6263 | 2.0147 | 3.324 | 4.6061 | 5.8611 | 6.4445 | 0.51257 | 1.719 | 2.836 | 3.9299 | 5.0006 | 5.4984 | 0.4044 | 1.4247 | 2.3504 | 3.257 | 4.1444 | 4.557 | 24.96 | 201073.5423 | 203310.5171 | 222958.2834 | 213421.4457 | 237196.7275
12-20.08.370 | 3700(1900, 1800) | 0.64818 | 2.0227 | 3.3371 | 4.6243 | 5.8843 | 6.47 | 0.53048 | 1.7258 | 2.8472 | 3.9454 | 5.0204 | 5.5201 | 0.41853 | 1.4303 | 2.3597 | 3.2699 | 4.1608 | 4.575 | 24.96 | 202702.9228 | 205002.0359 | 225195.5734 | 215393.8236 | 239829.5299
12-20.08.380 | 3800(1900, 1900) | 0.67006 | 2.0307 | 3.3503 | 4.6425 | 5.9074 | 6.4955 | 0.54838 | 1.7326 | 2.8584 | 3.961 | 5.0402 | 5.5418 | 0.43266 | 1.4359 | 2.369 | 3.2828 | 4.1772 | 4.593 | 24.96 | 204332.3034 | 206693.5547 | 227432.8635 | 217366.2015 | 242462.3323
12-20.08.390 | 3900(2000, 1900) | 0.69195 | 2.142 | 3.5339 | 4.897 | 6.2312 | 6.8514 | 0.56629 | 1.8275 | 3.0151 | 4.178 | 5.3164 | 5.8456 | 0.44679 | 1.5146 | 2.4989 | 3.4627 | 4.4062 | 4.8447 | 28.32 | 218620.4701 | 221043.8595 | 242328.9396 | 231997.3655 | 257753.9208
12-20.08.400 | 4000(2000, 2000) | 0.71383 | 2.2533 | 3.7175 | 5.1514 | 6.555 | 7.2074 | 0.5842 | 1.9225 | 3.1717 | 4.3951 | 5.5926 | 6.1493 | 0.46092 | 1.5933 | 2.6287 | 3.6426 | 4.6351 | 5.0965 | 31.68 | 232906.0664 | 235391.594 | 257222.4454 | 246625.9591 | 273042.9389
12-20.08.410 | 4100(2100, 2000) | 0.73571 | 2.3215 | 3.8301 | 5.3075 | 6.7535 | 7.4257 | 0.60211 | 1.9807 | 3.2678 | 4.5283 | 5.762 | 6.3356 | 0.47505 | 1.6416 | 2.7083 | 3.753 | 4.7755 | 5.2508 | 31.56 | 236905.2745 | 239452.9404 | 261829.563 | 250968.1646 | 278045.5689
12-20.08.420 | 4200(2100, 2100) | 0.75759 | 2.3898 | 3.9427 | 5.4635 | 6.9521 | 7.6441 | 0.62002 | 2.0389 | 3.3639 | 4.6614 | 5.9314 | 6.5218 | 0.48918 | 1.6898 | 2.7879 | 3.8633 | 4.9159 | 5.4052 | 31.44 | 240901.9124 | 243511.7164 | 266434.1103 | 255307.7997 | 283045.6285
12-20.08.430 | 4300(2200, 2100) | 0.77947 | 2.4575 | 4.0545 | 5.6184 | 7.1492 | 7.8608 | 0.63793 | 2.0967 | 3.4593 | 4.7936 | 6.0996 | 6.7068 | 0.50331 | 1.7378 | 2.867 | 3.9729 | 5.0553 | 5.5585 | 31.32 | 246867.4091 | 249539.3513 | 273007.5166 | 261616.2938 | 290014.5471
12-20.08.440 | 4400(2200, 2200) | 0.80136 | 2.5253 | 4.1663 | 5.7734 | 7.3464 | 8.0776 | 0.65584 | 2.1546 | 3.5547 | 4.9258 | 6.2678 | 6.8917 | 0.51744 | 1.7857 | 2.9461 | 4.0824 | 5.1947 | 5.7118 | 31.2 | 252830.3355 | 255564.416 | 279578.3525 | 267922.2175 | 296980.8953
12-20.08.450 | 4500(2300, 2200) | 0.82324 | 2.533 | 4.1791 | 5.791 | 7.3689 | 8.1023 | 0.67374 | 2.1612 | 3.5656 | 4.9408 | 6.287 | 6.9128 | 0.53157 | 1.7911 | 2.9551 | 4.0949 | 5.2106 | 5.7293 | 31.2 | 256359.1766 | 259155.3952 | 283715.103 | 271794.0559 | 301513.1582
12-20.08.460 | 4600(2300, 2300) | 0.84512 | 2.5408 | 4.1918 | 5.8087 | 7.3913 | 8.127 | 0.69165 | 2.1678 | 3.5764 | 4.9559 | 6.3062 | 6.9339 | 0.5457 | 1.7966 | 2.9641 | 4.1074 | 5.2265 | 5.7467 | 31.2 | 259888.0177 | 262746.3745 | 287851.8536 | 275665.8943 | 306045.4211
12-20.08.470 | 4700(2400, 2300) | 0.867 | 2.6528 | 4.3767 | 6.0648 | 7.7172 | 8.4853 | 0.70956 | 2.2633 | 3.7341 | 5.1744 | 6.5842 | 7.2396 | 0.55983 | 1.8758 | 3.0948 | 4.2885 | 5.4569 | 6.0001 | 34.56 | 261406.8749 | 264327.3699 | 289978.6202 | 277527.7488 | 308567.7001
12-20.08.480 | 4800(2400, 2400) | 0.88889 | 2.7648 | 4.5615 | 6.3209 | 8.0431 | 8.8436 | 0.72747 | 2.3589 | 3.8918 | 5.3929 | 6.8622 | 7.5453 | 0.57396 | 1.955 | 3.2255 | 4.4696 | 5.6873 | 6.2534 | 37.92 | 262928.3024 | 265910.9356 | 292107.9572 | 279392.1736 | 311092.5494
12-20.08.490 | 4900(2500, 2400) | 0.91077 | 2.8326 | 4.6733 | 6.4758 | 8.2402 | 9.0604 | 0.74538 | 2.4167 | 3.9872 | 5.5251 | 7.0305 | 7.7302 | 0.58809 | 2.0029 | 3.3045 | 4.5791 | 5.8268 | 6.4067 | 37.8 | 277249.883 | 280294.6544 | 307037.4473 | 294056.7516 | 326417.5519
12-20.08.500 | 5000(2500, 2500) | 0.93265 | 2.9003 | 4.7851 | 6.6308 | 8.4374 | 9.2772 | 0.76329 | 2.4745 | 4.0826 | 5.6573 | 7.1987 | 7.9152 | 0.60222 | 2.0509 | 3.3836 | 4.6887 | 5.9662 | 6.56 | 37.68 | 291571.4637 | 294678.3733 | 321966.9375 | 308721.3296 | 341742.5544
12-20.08.510 | 5100(2600, 2500) | 0.95453 | 2.9679 | 4.8965 | 6.7851 | 8.6338 | 9.4932 | 0.7812 | 2.5322 | 4.1776 | 5.789 | 7.3663 | 8.0995 | 0.61635 | 2.0986 | 3.4624 | 4.7979 | 6.1051 | 6.7128 | 37.56 | 295318.7813 | 298487.8291 | 326322.1646 | 312811.6445 | 346493.2938
12-20.08.520 | 5200(2600, 2600) | 0.97641 | 3.0354 | 5.0079 | 6.9395 | 8.8303 | 9.7092 | 0.7991 | 2.5898 | 4.2727 | 5.9207 | 7.5339 | 8.2838 | 0.63048 | 2.1464 | 3.5411 | 4.907 | 6.244 | 6.8655 | 37.44 | 299063.5286 | 302294.7146 | 330674.8213 | 316899.3891 | 351241.4629
12-20.08.530 | 5300(2700, 2600) | 0.9983 | 3.1474 | 5.1927 | 7.1956 | 9.1561 | 10.0675 | 0.81701 | 2.6853 | 4.4304 | 6.1392 | 7.8119 | 8.5895 | 0.6446 | 2.2256 | 3.6718 | 5.0881 | 6.4744 | 7.1189 | 40.8 | 304607.4942 | 307900.8183 | 336826.6964 | 322786.352 | 357788.8503
12-20.08.540 | 5400(2700, 2700) | 1.0202 | 3.2594 | 5.3775 | 7.4517 | 9.482 | 10.4258 | 0.83492 | 2.7809 | 4.588 | 6.3577 | 8.0899 | 8.8952 | 0.65873 | 2.3048 | 3.8025 | 5.2692 | 6.7048 | 7.3722 | 44.16 | 310146.3192 | 313501.7815 | 342973.4308 | 328668.1743 | 364331.0971
12-20.08.550 | 5500(2800, 2700) | 1.0421 | 3.3272 | 5.4893 | 7.6066 | 9.6791 | 10.6426 | 0.85283 | 2.8387 | 4.6834 | 6.4899 | 8.2581 | 9.0801 | 0.67286 | 2.3527 | 3.8816 | 5.3787 | 6.8442 | 7.5255 | 44.04 | 313533.7931 | 316951.3936 | 346968.8142 | 332398.6456 | 368721.9928
12-20.08.560 | 5600(2800, 2800) | 1.0639 | 3.395 | 5.6011 | 7.7616 | 9.8763 | 10.8594 | 0.87074 | 2.8966 | 4.7788 | 6.6221 | 8.4263 | 9.2651 | 0.68699 | 2.4006 | 3.9606 | 5.4883 | 6.9836 | 7.6788 | 43.92 | 316918.6967 | 320398.4354 | 350961.6273 | 336126.5465 | 373110.3182
12-20.08.570 | 5700(2900, 2800) | 1.0858 | 3.4625 | 5.7126 | 7.916 | 10.0727 | 11.0754 | 0.88865 | 2.9542 | 4.8739 | 6.7538 | 8.5939 | 9.4494 | 0.70112 | 2.4484 | 4.0394 | 5.5975 | 7.1226 | 7.8315 | 43.8 | 317774.4134 | 321316.2903 | 352425.2535 | 337325.2605 | 374969.4568
12-20.08.580 | 5800(2900, 2900) | 1.1077 | 3.53 | 5.824 | 8.0703 | 10.2692 | 11.2914 | 0.90656 | 3.0118 | 4.9689 | 6.8855 | 8.7616 | 9.6337 | 0.71525 | 2.4961 | 4.1182 | 5.7066 | 7.2615 | 7.9843 | 43.68 | 318627.5598 | 322231.5749 | 353886.3094 | 338521.4042 | 376826.025
12-20.08.590 | 5900(3000, 2900) | 1.1296 | 3.5385 | 5.8379 | 8.0897 | 10.2938 | 11.3184 | 0.92446 | 3.019 | 4.9808 | 6.902 | 8.7825 | 9.6567 | 0.72938 | 2.5021 | 4.1281 | 5.7203 | 7.2789 | 8.0034 | 43.68 | 319534.6827 | 323200.836 | 355401.3418 | 339771.5245 | 378736.5697
12-20.08.600 | 6000(3000, 3000) | 1.1515 | 3.5469 | 5.8518 | 8.109 | 10.3184 | 11.3454 | 0.94237 | 3.0262 | 4.9927 | 6.9185 | 8.8035 | 9.6798 | 0.74351 | 2.5081 | 4.1379 | 5.734 | 7.2962 | 8.0225 | 43.68 | 320439.2354 | 324167.5269 | 356913.8039 | 341019.0745 | 380644.5442
Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral 9005
Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора
Конвектор в проходном исполнении(КВКП) +1500 рублей к цене в концевом исполнении (КВК)

## КВК12 24.08
Медно-алюминиевые конвекторы для встраивания в пол с принудительной конвекцией серии "Гольфстрим-В" 12В для сухих помещений
"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С, | [24 empty] | www.isoterm.ru
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час) | [24 empty] | sale@isoterm.ru
Цена конвектора с решёткой шириной 242 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС
Тип | L, мм | Теплопроизводительность, кВт | [17 empty] | Потребляемая мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный |  |  | Дерево натуральное
|  | ΔT = 70°С при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 60°С при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 50°С при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | Мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе |  | Алюминий на полимерной основе, текстурированный | Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине
|  | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | P, Вт | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау
12-24.08.060 | 600 | 0.059774 | 0.18331 | 0.30552 | 0.42772 | 0.54993 | 0.61103 | 0.04892 | 0.1564 | 0.26066 | 0.36493 | 0.46919 | 0.52133 | 0.038596 | 0.12962 | 0.21603 | 0.30245 | 0.38886 | 0.43207 | 3.24 | 32627.5391 | 33063.8812 | 36375.6268 | 34195.5661 | 38225.7502
12-24.08.070 | 700 | 0.087269 | 0.25177 | 0.41961 | 0.58745 | 0.7553 | 0.83922 | 0.071421 | 0.2148 | 0.35801 | 0.50121 | 0.64441 | 0.71601 | 0.05635 | 0.17803 | 0.29671 | 0.41539 | 0.53408 | 0.59342 | 3.12 | 37045.9052 | 37554.971 | 41418.6743 | 38875.2701 | 43577.1516
12-24.08.080 | 800 | 0.11476 | 0.25957 | 0.43262 | 0.60566 | 0.77871 | 0.86523 | 0.093923 | 0.22146 | 0.3691 | 0.51675 | 0.66439 | 0.73821 | 0.074103 | 0.18355 | 0.30591 | 0.42827 | 0.55064 | 0.61182 | 3.12 | 40798.5606 | 41380.35 | 45796.0109 | 42889.2633 | 48262.8421
12-24.08.090 | 900 | 0.14064 | 0.37272 | 0.6212 | 0.86968 | 1.1182 | 1.2424 | 0.1151 | 0.318 | 0.53 | 0.742 | 0.954 | 1.06 | 0.090812 | 0.26355 | 0.43926 | 0.61496 | 0.79066 | 0.87851 | 6.48 | 51644.7627 | 52299.2758 | 57266.8943 | 53996.8032 | 60042.0794
12-24.08.100 | 1000 | 0.16813 | 0.44117 | 0.73529 | 1.0294 | 1.3235 | 1.4706 | 0.1376 | 0.3764 | 0.62734 | 0.87828 | 1.1292 | 1.2547 | 0.10856 | 0.31196 | 0.51993 | 0.7279 | 0.93588 | 1.0399 | 6.36 | 55289.979 | 56017.2158 | 61536.7919 | 57903.3574 | 64620.3309
12-24.08.110 | 1100 | 0.19563 | 0.50938 | 0.84897 | 1.1886 | 1.5282 | 1.6979 | 0.1601 | 0.4346 | 0.72433 | 1.0141 | 1.3038 | 1.4487 | 0.12632 | 0.36019 | 0.60032 | 0.84045 | 1.0806 | 1.2006 | 6.24 | 62908.3835 | 63708.3439 | 69779.8776 | 65783.0997 | 73171.7705
12-24.08.120 | 1200 | 0.22151 | 0.51792 | 0.8632 | 1.2085 | 1.5538 | 1.7264 | 0.18128 | 0.44188 | 0.73647 | 1.0311 | 1.3257 | 1.4729 | 0.14303 | 0.36623 | 0.61038 | 0.85453 | 1.0987 | 1.2208 | 6.24 | 64941.5002 | 65814.1843 | 72437.6756 | 68077.5542 | 76137.9224
12-24.08.130 | 1300 | 0.24846 | 0.63058 | 1.051 | 1.4714 | 1.8917 | 2.1019 | 0.20334 | 0.538 | 0.89667 | 1.2553 | 1.614 | 1.7933 | 0.16043 | 0.44589 | 0.74315 | 1.0404 | 1.3377 | 1.4863 | 9.6 | 79452.8642 | 80398.272 | 87573.7209 | 82850.2561 | 91582.3217
12-24.08.140 | 1400 | 0.27515 | 0.69879 | 1.1647 | 1.6305 | 2.0964 | 2.3293 | 0.22518 | 0.5962 | 0.99367 | 1.3911 | 1.7886 | 1.9873 | 0.17766 | 0.49412 | 0.82354 | 1.153 | 1.4824 | 1.6471 | 9.48 | 84509.2846 | 85527.4161 | 93254.8226 | 88168.0143 | 97571.7772
12-24.08.150 | 1500 | 0.30183 | 0.76774 | 1.2796 | 1.7914 | 2.3032 | 2.5591 | 0.24702 | 0.65502 | 1.0917 | 1.5284 | 1.9651 | 2.1834 | 0.19489 | 0.54287 | 0.90479 | 1.2667 | 1.6286 | 1.8096 | 9.36 | 89588.2208 | 90679.076 | 98958.4402 | 93508.2884 | 103583.7487
12-24.08.160 | 1600 | 0.32852 | 0.8804 | 1.4673 | 2.0543 | 2.6412 | 2.9347 | 0.26886 | 0.75114 | 1.2519 | 1.7527 | 2.2534 | 2.5038 | 0.21213 | 0.62254 | 1.0376 | 1.4526 | 1.8676 | 2.0751 | 12.72 | 91554.5094 | 92718.0883 | 101549.41 | 95735.9148 | 106483.0725
12-24.08.170 | 1700 | 0.3552 | 0.94861 | 1.581 | 2.2134 | 2.8458 | 3.162 | 0.2907 | 0.80934 | 1.3489 | 1.8885 | 2.428 | 2.6978 | 0.22936 | 0.67077 | 1.118 | 1.5651 | 2.0123 | 2.2359 | 12.6 | 95584.7585 | 96821.061 | 106204.3404 | 100027.5017 | 111446.3567
12-24.08.180 | 1800 | 0.38189 | 1.0175 | 1.6959 | 2.3743 | 3.0526 | 3.3918 | 0.31254 | 0.86816 | 1.4469 | 2.0257 | 2.6045 | 2.8939 | 0.24659 | 0.71952 | 1.1992 | 1.6789 | 2.1586 | 2.3984 | 12.48 | 101126.3509 | 102435.3771 | 112370.6141 | 105830.432 | 117920.9843
12-24.08.190 | 1900 | 0.40858 | 1.0256 | 1.7093 | 2.3931 | 3.0768 | 3.4187 | 0.33438 | 0.87503 | 1.4584 | 2.0417 | 2.6251 | 2.9168 | 0.26382 | 0.72521 | 1.2087 | 1.6922 | 2.1756 | 2.4174 | 12.48 | 102869.0224 | 104250.7723 | 114737.9668 | 107834.4413 | 120596.691
12-24.08.200 | 2000 | 0.43526 | 1.138 | 1.8967 | 2.6554 | 3.414 | 3.7934 | 0.35622 | 0.97094 | 1.6182 | 2.2655 | 2.9128 | 3.2365 | 0.28105 | 0.8047 | 1.3412 | 1.8776 | 2.4141 | 2.6823 | 15.84 | 117270.4799 | 118724.9535 | 129764.1056 | 122497.2366 | 135931.1837
12-24.08.210 | 2100 | 0.46195 | 1.207 | 2.0116 | 2.8162 | 3.6209 | 4.0232 | 0.37806 | 1.0298 | 1.7163 | 2.4028 | 3.0893 | 3.4325 | 0.29828 | 0.85345 | 1.4224 | 1.9914 | 2.5604 | 2.8448 | 15.72 | 121382.9789 | 122910.1762 | 134501.2859 | 126871.0735 | 140976.7179
12-24.08.220 | 2200 | 0.48863 | 1.2754 | 2.1257 | 2.976 | 3.8262 | 4.2514 | 0.3999 | 1.0882 | 1.8136 | 2.5391 | 3.2645 | 3.6272 | 0.31551 | 0.90186 | 1.5031 | 2.1043 | 2.7056 | 3.0062 | 15.6 | 127459.1962 | 129059.1172 | 141202.1845 | 133208.6286 | 147985.9704
12-24.08.230 | 2300 | 0.51532 | 1.2832 | 2.1387 | 2.9942 | 3.8497 | 4.2774 | 0.42174 | 1.0948 | 1.8247 | 2.5546 | 3.2845 | 3.6494 | 0.33274 | 0.90738 | 1.5123 | 2.1172 | 2.7221 | 3.0246 | 15.6 | 131101.3281 | 132773.9728 | 145468.9978 | 137112.0984 | 152561.1375
12-24.08.240 | 2400 | 0.542 | 1.3964 | 2.3273 | 3.2582 | 4.1891 | 4.6546 | 0.44358 | 1.1914 | 1.9856 | 2.7798 | 3.5741 | 3.9712 | 0.34997 | 0.98739 | 1.6456 | 2.3039 | 2.9622 | 3.2913 | 18.96 | 132736.0465 | 134481.4148 | 147728.3974 | 139008.1546 | 155128.8911
12-24.08.250 | 2500 | 0.56869 | 1.4648 | 2.4414 | 3.4179 | 4.3945 | 4.8827 | 0.46542 | 1.2498 | 2.0829 | 2.9161 | 3.7493 | 4.1659 | 0.3672 | 1.0358 | 1.7263 | 2.4168 | 3.1074 | 3.4526 | 18.84 | 147170.9181 | 148989.0101 | 162787.9503 | 153704.364 | 170496.7978
12-24.08.260 | 2600 | 0.59537 | 1.533 | 2.5551 | 3.5771 | 4.5991 | 5.1101 | 0.48726 | 1.308 | 2.1799 | 3.0519 | 3.9239 | 4.3599 | 0.38444 | 1.084 | 1.8067 | 2.5294 | 3.2521 | 3.6134 | 18.72 | 151031.5265 | 152922.3422 | 167273.24 | 157826.3103 | 175290.4415
12-24.08.270 | 2700 | 0.62206 | 1.6462 | 2.7436 | 3.8411 | 4.9385 | 5.4873 | 0.5091 | 1.4045 | 2.3408 | 3.2772 | 4.2135 | 4.6817 | 0.40167 | 1.164 | 1.9401 | 2.7161 | 3.4921 | 3.8801 | 22.08 | 156686.2127 | 158649.752 | 173552.6075 | 163742.3343 | 181878.1628
12-24.08.280 | 2800 | 0.64875 | 1.7146 | 2.8577 | 4.0008 | 5.1439 | 5.7154 | 0.53094 | 1.4629 | 2.4382 | 3.4134 | 4.3887 | 4.8764 | 0.4189 | 1.2124 | 2.0207 | 2.829 | 3.6373 | 4.0415 | 21.96 | 160186.9775 | 162223.2405 | 177678.0535 | 167504.4369 | 186311.9628
12-24.08.290 | 2900 | 0.67543 | 1.7828 | 2.9714 | 4.16 | 5.3485 | 5.9428 | 0.55278 | 1.5211 | 2.5352 | 3.5492 | 4.5633 | 5.0703 | 0.43613 | 1.2607 | 2.1011 | 2.9416 | 3.782 | 4.2022 | 21.84 | 161150.8444 | 163259.8311 | 179266.6018 | 168729.6417 | 188208.8649
12-24.08.300 | 3000 | 0.70212 | 1.7914 | 2.9856 | 4.1799 | 5.3741 | 5.9713 | 0.57462 | 1.5284 | 2.5473 | 3.5662 | 4.5852 | 5.0946 | 0.45336 | 1.2667 | 2.1112 | 2.9557 | 3.8001 | 4.2224 | 21.84 | 162168.6879 | 164350.3983 | 180909.1266 | 170008.823 | 190159.7436
12-24.08.310 | 3100(1600, 1500) | 0.7288 | 1.904 | 3.1734 | 4.4428 | 5.7121 | 6.3468 | 0.59646 | 1.6245 | 2.7075 | 3.7905 | 4.8735 | 5.415 | 0.47059 | 1.3464 | 2.244 | 3.1415 | 4.0391 | 4.4879 | 25.2 | 183803.0031 | 186057.4372 | 203168.123 | 191904.476 | 212727.094
12-24.08.320 | 3200(1600, 1600) | 0.65704 | 1.7608 | 2.9347 | 4.1085 | 5.2824 | 5.8693 | 0.53772 | 1.5023 | 2.5038 | 3.5053 | 4.5069 | 5.0076 | 0.42425 | 1.2451 | 2.0751 | 2.9052 | 3.7352 | 4.1503 | 25.44 | 185761.5808 | 188088.7385 | 205751.382 | 194124.3915 | 215618.7068
12-24.08.330 | 3300(1700, 1600) | 0.68372 | 1.829 | 3.0483 | 4.2677 | 5.487 | 6.0967 | 0.55956 | 1.5605 | 2.6008 | 3.6411 | 4.6814 | 5.2016 | 0.44148 | 1.2933 | 2.1555 | 3.0177 | 3.8799 | 4.311 | 25.32 | 189781.5485 | 192181.43 | 210396.031 | 198405.6971 | 220571.7098
12-24.08.340 | 3400(1700, 1700) | 0.71041 | 1.8972 | 3.162 | 4.4268 | 5.6916 | 6.324 | 0.5814 | 1.6187 | 2.6978 | 3.7769 | 4.856 | 5.3956 | 0.45871 | 1.3415 | 2.2359 | 3.1303 | 4.0246 | 4.4718 | 25.2 | 193804.0866 | 196276.6918 | 215043.2504 | 202689.5731 | 225527.2831
12-24.08.350 | 3500(1800, 1700) | 0.73709 | 1.9662 | 3.2769 | 4.5877 | 5.8985 | 6.5539 | 0.60324 | 1.6775 | 2.7958 | 3.9142 | 5.0325 | 5.5917 | 0.47594 | 1.3903 | 2.3172 | 3.244 | 4.1709 | 4.6343 | 25.08 | 199337.9681 | 201883.2969 | 221201.8132 | 208484.7924 | 231994.1998
12-24.08.360 | 3600(1800, 1800) | 0.76378 | 2.0351 | 3.3918 | 4.7486 | 6.1053 | 6.7837 | 0.62508 | 1.7363 | 2.8939 | 4.0514 | 5.209 | 5.7877 | 0.49318 | 1.439 | 2.3984 | 3.3578 | 4.3171 | 4.7968 | 24.96 | 204874.4199 | 207492.4724 | 227362.9463 | 214282.5821 | 238463.6868
12-24.08.370 | 3700(1900, 1800) | 0.79046 | 2.0431 | 3.4052 | 4.7673 | 6.1294 | 6.8105 | 0.64692 | 1.7432 | 2.9053 | 4.0674 | 5.2296 | 5.8106 | 0.51041 | 1.4447 | 2.4079 | 3.371 | 4.3342 | 4.8158 | 24.96 | 206609.3805 | 209300.1566 | 229722.5881 | 216278.8804 | 241131.6825
12-24.08.380 | 3800(1900, 1900) | 0.81715 | 2.0512 | 3.4187 | 4.7861 | 6.1536 | 6.8373 | 0.66876 | 1.7501 | 2.9168 | 4.0835 | 5.2502 | 5.8335 | 0.52764 | 1.4504 | 2.4174 | 3.3843 | 4.3513 | 4.8348 | 24.96 | 208344.341 | 211107.8408 | 232082.2299 | 218275.1788 | 243799.6782
12-24.08.390 | 3900(2000, 1900) | 0.84384 | 2.1636 | 3.606 | 5.0484 | 6.4908 | 7.212 | 0.6906 | 1.846 | 3.0766 | 4.3073 | 5.5379 | 6.1532 | 0.54487 | 1.5299 | 2.5499 | 3.5698 | 4.5897 | 5.0997 | 28.32 | 222738.0876 | 225574.3111 | 247100.6578 | 232930.2632 | 259126.46
12-24.08.400 | 4000(2000, 2000) | 0.87052 | 2.276 | 3.7934 | 5.3107 | 6.8281 | 7.5868 | 0.71244 | 1.9419 | 3.2365 | 4.5311 | 5.8256 | 6.4729 | 0.5621 | 1.6094 | 2.6823 | 3.7553 | 4.8282 | 5.3647 | 31.68 | 237129.2638 | 240038.211 | 262116.5153 | 247582.7773 | 274450.6714
12-24.08.410 | 4100(2100, 2000) | 0.89721 | 2.345 | 3.9083 | 5.4716 | 7.0349 | 7.8166 | 0.73428 | 2.0007 | 3.3345 | 4.6683 | 6.0021 | 6.669 | 0.57933 | 1.6582 | 2.7636 | 3.869 | 4.9745 | 5.5272 | 31.56 | 241234.0519 | 244215.7228 | 266845.9847 | 251948.9032 | 279488.4947
12-24.08.420 | 4200(2100, 2100) | 0.92389 | 2.4139 | 4.0232 | 5.6325 | 7.2417 | 8.0464 | 0.75612 | 2.0595 | 3.4325 | 4.8056 | 6.1786 | 6.8651 | 0.59656 | 1.7069 | 2.8448 | 3.9828 | 5.1207 | 5.6897 | 31.44 | 245336.2697 | 248390.6642 | 271572.8838 | 256312.4588 | 284523.7476
12-24.08.430 | 4300(2200, 2100) | 0.95058 | 2.4824 | 4.1373 | 5.7922 | 7.4471 | 8.2746 | 0.77796 | 2.1179 | 3.5299 | 4.9418 | 6.3538 | 7.0598 | 0.61379 | 1.7553 | 2.9255 | 4.0957 | 5.2659 | 5.851 | 31.32 | 251407.3464 | 254534.4646 | 278268.6417 | 262644.8733 | 291527.8595
12-24.08.440 | 4400(2200, 2200) | 0.97726 | 2.5508 | 4.2514 | 5.9519 | 7.6525 | 8.5028 | 0.7998 | 2.1763 | 3.6272 | 5.0781 | 6.529 | 7.2544 | 0.63102 | 1.8037 | 3.0062 | 4.2087 | 5.4112 | 6.0124 | 31.2 | 257475.8527 | 260675.6946 | 284961.8294 | 268974.7175 | 298529.4011
12-24.08.450 | 4500(2300, 2200) | 1.0039 | 2.5586 | 4.2644 | 5.9701 | 7.6759 | 8.5288 | 0.82164 | 2.183 | 3.6383 | 5.0936 | 6.549 | 7.2766 | 0.64825 | 1.8092 | 3.0154 | 4.2216 | 5.4277 | 6.0308 | 31.2 | 261110.2737 | 264382.8393 | 289220.9317 | 272870.4764 | 303096.8573
12-24.08.460 | 4600(2300, 2300) | 1.0306 | 2.5664 | 4.2774 | 5.9883 | 7.6993 | 8.5548 | 0.84348 | 2.1897 | 3.6494 | 5.1092 | 6.569 | 7.2988 | 0.66549 | 1.8148 | 3.0246 | 4.2344 | 5.4443 | 6.0492 | 31.2 | 264744.6947 | 268089.984 | 293480.034 | 276766.2352 | 307664.3135
12-24.08.470 | 4700(2400, 2300) | 1.0573 | 2.6796 | 4.466 | 6.2524 | 8.0387 | 8.9319 | 0.86532 | 2.2862 | 3.8103 | 5.3344 | 6.8586 | 7.6206 | 0.68272 | 1.8948 | 3.1579 | 4.4211 | 5.6843 | 6.3159 | 34.56 | 266369.1319 | 269787.1448 | 295729.1524 | 278652.0102 | 310221.7858
12-24.08.480 | 4800(2400, 2400) | 1.084 | 2.7927 | 4.6546 | 6.5164 | 8.3782 | 9.3091 | 0.88716 | 2.3827 | 3.9712 | 5.5597 | 7.1482 | 7.9424 | 0.69995 | 1.9748 | 3.2913 | 4.6078 | 5.9243 | 6.5826 | 37.92 | 267996.1393 | 271486.8759 | 297980.8411 | 280540.3554 | 312781.8284
12-24.08.490 | 4900(2500, 2400) | 1.1107 | 2.8612 | 4.7686 | 6.6761 | 8.5836 | 9.5373 | 0.909 | 2.4411 | 4.0686 | 5.696 | 7.3234 | 8.1371 | 0.71718 | 2.0232 | 3.372 | 4.7208 | 6.0695 | 6.7439 | 37.8 | 282423.2999 | 285986.7602 | 313032.683 | 295228.8539 | 328142.0242
12-24.08.500 | 5000(2500, 2500) | 1.1374 | 2.9296 | 4.8827 | 6.8358 | 8.7889 | 9.7655 | 0.93084 | 2.4995 | 4.1659 | 5.8322 | 7.4986 | 8.3318 | 0.73441 | 2.0716 | 3.4526 | 4.8337 | 6.2148 | 6.9053 | 37.68 | 296850.4605 | 300486.6445 | 328084.5249 | 309917.3524 | 343502.22
12-24.08.510 | 5100(2600, 2500) | 1.1641 | 2.9979 | 4.9964 | 6.995 | 8.9936 | 9.9928 | 0.95268 | 2.5577 | 4.2629 | 5.968 | 7.6732 | 8.5258 | 0.75164 | 2.1198 | 3.533 | 4.9462 | 6.3595 | 7.0661 | 37.56 | 300703.3581 | 304412.2657 | 332562.1037 | 314031.5877 | 348288.1527
12-24.08.520 | 5200(2600, 2600) | 1.1907 | 3.0661 | 5.1101 | 7.1541 | 9.1982 | 10.2202 | 0.97452 | 2.6159 | 4.3599 | 6.1038 | 7.8478 | 8.7198 | 0.76887 | 2.168 | 3.6134 | 5.0588 | 6.5041 | 7.2268 | 37.44 | 304553.6853 | 308335.3166 | 337037.1122 | 318143.2528 | 353071.5151
12-24.08.530 | 5300(2700, 2600) | 1.2174 | 3.1792 | 5.2987 | 7.4182 | 9.5376 | 10.5974 | 0.99636 | 2.7125 | 4.5208 | 6.3291 | 8.1374 | 9.0416 | 0.7861 | 2.2481 | 3.7468 | 5.2455 | 6.7442 | 7.4935 | 40.8 | 310203.2308 | 314057.5858 | 343311.3391 | 324054.1361 | 359654.0958
12-24.08.540 | 5400(2700, 2700) | 1.2441 | 3.2924 | 5.4873 | 7.6822 | 9.8771 | 10.9745 | 1.0182 | 2.809 | 4.6817 | 6.5543 | 8.427 | 9.3633 | 0.80333 | 2.3281 | 3.8801 | 5.4322 | 6.9842 | 7.7602 | 44.16 | 315847.6357 | 319774.7144 | 349580.4253 | 329959.8789 | 366231.5359
12-24.08.550 | 5500(2800, 2700) | 1.2708 | 3.3608 | 5.6014 | 7.8419 | 10.0824 | 11.2027 | 1.04 | 2.8674 | 4.779 | 6.6906 | 8.6022 | 9.558 | 0.82057 | 2.3765 | 3.9608 | 5.5451 | 7.1294 | 7.9216 | 44.04 | 319340.6896 | 323340.4919 | 353698.1604 | 333714.2706 | 370657.625
12-24.08.560 | 5600(2800, 2800) | 1.2975 | 3.4293 | 5.7154 | 8.0016 | 10.2878 | 11.4309 | 1.0619 | 2.9258 | 4.8764 | 6.8269 | 8.7774 | 9.7527 | 0.8378 | 2.4249 | 4.0415 | 5.658 | 7.2746 | 8.0829 | 43.92 | 322831.1731 | 326903.6992 | 357813.3252 | 337466.0919 | 375081.1437
12-24.08.570 | 5700(2900, 2800) | 1.3242 | 3.4975 | 5.8291 | 8.1608 | 10.4924 | 11.6583 | 1.0837 | 2.984 | 4.9733 | 6.9627 | 8.952 | 9.9467 | 0.85503 | 2.4731 | 4.1219 | 5.7706 | 7.4193 | 8.2437 | 43.8 | 323792.4697 | 327937.7195 | 359399.3032 | 338688.7264 | 376975.4756
12-24.08.580 | 5800(2900, 2900) | 1.3509 | 3.5657 | 5.9428 | 8.3199 | 10.6971 | 11.8856 | 1.1056 | 3.0422 | 5.0703 | 7.0985 | 9.1266 | 10.1407 | 0.87226 | 2.5213 | 4.2022 | 5.8831 | 7.564 | 8.4045 | 43.68 | 324751.1961 | 328969.1695 | 360982.7108 | 339908.7906 | 378867.2371
12-24.08.590 | 5900(3000, 2900) | 1.3775 | 3.5742 | 5.957 | 8.3399 | 10.7227 | 11.9141 | 1.1274 | 3.0495 | 5.0825 | 7.1155 | 9.1485 | 10.165 | 0.88949 | 2.5274 | 4.2123 | 5.8972 | 7.5821 | 8.4246 | 43.68 | 325763.899 | 330054.5961 | 362620.095 | 341182.8313 | 380812.9752
12-24.08.600 | 6000(3000, 3000) | 1.4042 | 3.5828 | 5.9713 | 8.3598 | 10.7483 | 11.9426 | 1.1492 | 3.0568 | 5.0946 | 7.1325 | 9.1703 | 10.1892 | 0.90672 | 2.5334 | 4.2224 | 5.9113 | 7.6002 | 8.4447 | 43.68 | 326774.0315 | 331137.4523 | 364254.9088 | 342454.3017 | 382756.1429
Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral 9005
Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора
Конвектор в проходном исполнении(КВКП) +1500 рублей к цене в концевом исполнении (КВК)

## КВК 12V-27.11
Медно-алюминиевые конвекторы для встраивания в пол с принудительной конвекцией серии "Гольфстрим-В" 12 В для сухих помещений
"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С, | [24 empty] | www.isoterm.ru
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час) | [24 empty] | sale@isoterm.ru
Цена конвектора с решёткой шириной 272 мм, высотой 110мм, руб. с НДС
Тип | L, мм | Теплопроизводительность, кВт | [17 empty] | Потребляемая мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный |  |  | Дерево натуральное
|  | ΔT = 70°С при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 60°С при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 50°С при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | Мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе |  | Алюминий на полимерной основе, текстурированный | Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине
|  | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | P, Вт | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау |  |  | ал реш | б/р | ст.р | анод | текс | дер | дер2
12- 27.11.060 | 600 | 0.095409 | 0.31736 | 0.511 | 0.62606 | 0.69415 | 0.76059 | 0.078083 | 0.27077 | 0.43598 | 0.53415 | 0.59224 | 0.64893 | 0.061606 | 0.22441 | 0.36134 | 0.44269 | 0.49084 | 0.53782 | 3.6 | 36696.6387 | 37163.5 | 40724.3483 | 38111.2449 | 42396.3056 | 0.6 | 5600 | 3360 | 33336.6387 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.070 | 700 | 0.12771 | 0.45761 | 0.74808 | 0.92011 | 1.0221 | 1.1215 | 0.10452 | 0.39043 | 0.63825 | 0.78503 | 0.87201 | 0.95688 | 0.082465 | 0.32358 | 0.52897 | 0.65062 | 0.72271 | 0.79305 | 4.7 | 42600.335 | 43228.7231 | 47299.3295 | 44250.7088 | 49249.9463 | 0.7 | 5600 | 3920 | 38680.335 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.080 | 800 | 0.16305 | 0.49751 | 0.78798 | 0.96121 | 1.0636 | 1.1634 | 0.13344 | 0.42447 | 0.67229 | 0.82009 | 0.90741 | 0.99262 | 0.10528 | 0.3518 | 0.55719 | 0.67968 | 0.75205 | 0.82267 | 4.7 | 44240.7358 | 47138.287 | 49611.0153 | 46126.8774 | 51840.2916 | 0.8 | 5600 | 4480 | 39760.7358 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.090 | 900 | 0.19636 | 0.64271 | 1.03 | 1.2603 | 1.3966 | 1.5296 | 0.1607 | 0.54835 | 0.87877 | 1.0753 | 1.1916 | 1.305 | 0.12679 | 0.45447 | 0.72832 | 0.8912 | 0.98755 | 1.0816 | 7.2 | 54793.9873 | 55601.9149 | 60835.5516 | 56915.8965 | 63343.4875 | 0.9 | 5600 | 5040 | 49753.9873 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.100 | 1000 | 0.22867 | 0.78296 | 1.2671 | 1.5544 | 1.7245 | 1.8905 | 0.18714 | 0.66801 | 1.081 | 1.3262 | 1.4713 | 1.613 | 0.14765 | 0.55364 | 0.89595 | 1.0991 | 1.2194 | 1.3368 | 8.3 | 60825.6818 | 62845.0602 | 67538.5312 | 63183.3588 | 70325.1266 | 1 | 5600 | 5600 | 55225.6818 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.110 | 1100 | 0.264 | 0.93763 | 1.5186 | 1.8633 | 2.0674 | 2.2666 | 0.21606 | 0.79997 | 1.2956 | 1.5897 | 1.7639 | 1.9338 | 0.17047 | 0.66301 | 1.0738 | 1.3176 | 1.4619 | 1.6027 | 9.4 | 66922.9361 | 67910.4032 | 74307.0704 | 69516.3808 | 77372.3254 | 1.1 | 5600 | 6160 | 60762.9361 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.120 | 1200 | 0.29731 | 0.96425 | 1.5452 | 1.8907 | 2.0951 | 2.2945 | 0.24332 | 0.82269 | 1.3183 | 1.6131 | 1.7875 | 1.9577 | 0.19198 | 0.68183 | 1.0926 | 1.3369 | 1.4815 | 1.6225 | 9.4 | 72828.5931 | 73905.8299 | 80884.0123 | 75657.8054 | 84227.9268 | 1.2 | 5600 | 6720 | 66108.5931 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.130 | 1300 | 0.32962 | 1.1083 | 1.786 | 2.1887 | 2.427 | 2.6595 | 0.26976 | 0.94559 | 1.5238 | 1.8673 | 2.0706 | 2.269 | 0.21284 | 0.78369 | 1.2629 | 1.5476 | 1.7161 | 1.8805 | 11.9 | 78924.4389 | 80091.4455 | 87651.143 | 81989.4189 | 91273.7171 | 1.3 | 5600 | 7280 | 71644.4389 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.140 | 1400 | 0.36495 | 1.252 | 2.0265 | 2.4862 | 2.7584 | 3.024 | 0.29868 | 1.0682 | 1.729 | 2.1212 | 2.3534 | 2.58 | 0.23565 | 0.88528 | 1.433 | 1.758 | 1.9505 | 2.1383 | 13 | 84988.9133 | 86245.6896 | 94386.9024 | 88289.661 | 98288.136 | 1.4 | 5600 | 7840 | 77148.9133 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.150 | 1500 | 0.39827 | 1.3934 | 2.2647 | 2.7815 | 3.0875 | 3.3861 | 0.32594 | 1.1888 | 1.9323 | 2.3731 | 2.6342 | 2.889 | 0.25716 | 0.98526 | 1.6014 | 1.9668 | 2.1832 | 2.3944 | 14 | 91084.7591 | 92431.3052 | 101154.0331 | 94621.2745 | 105333.9262 | 1.5 | 5600 | 8400 | 82684.7591 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.160 | 1600 | 0.43057 | 1.4298 | 2.3012 | 2.819 | 3.1254 | 3.4244 | 0.35238 | 1.2199 | 1.9634 | 2.4052 | 2.6666 | 2.9217 | 0.27802 | 1.0111 | 1.6272 | 1.9934 | 2.21 | 2.4215 | 14 | 96990.4161 | 98426.7319 | 107730.975 | 100762.6992 | 112189.5277 | 1.6 | 5600 | 8960 | 88030.4161 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.170 | 1700 | 0.46591 | 1.5773 | 2.5455 | 3.1205 | 3.4609 | 3.793 | 0.3813 | 1.3457 | 2.1718 | 2.6624 | 2.9528 | 3.2361 | 0.30084 | 1.1153 | 1.8 | 2.2066 | 2.4472 | 2.6821 | 16.6 | 103054.8905 | 104580.976 | 114466.7343 | 107062.9413 | 119203.9466 | 1.7 | 5600 | 9520 | 93534.8905 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.180 | 1800 | 0.49922 | 1.7187 | 2.7837 | 3.4157 | 3.79 | 4.1551 | 0.40857 | 1.4664 | 2.375 | 2.9143 | 3.2335 | 3.5451 | 0.32235 | 1.2153 | 1.9684 | 2.4153 | 2.6799 | 2.9381 | 17.6 | 109119.3649 | 110735.2202 | 121202.4937 | 113363.1835 | 126218.3655 | 1.8 | 5600 | 10080 | 99039.3649 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.190 | 1900 | 0.53153 | 1.859 | 3.0208 | 3.7098 | 4.1179 | 4.516 | 0.435 | 1.586 | 2.5773 | 3.1651 | 3.5133 | 3.853 | 0.34321 | 1.3145 | 2.136 | 2.6232 | 2.9118 | 3.1934 | 18.7 | 115185.8001 | 116891.4251 | 127940.2138 | 119665.3863 | 133234.7451 | 1.9 | 5600 | 10640 | 104545.8001 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.200 | 2000 | 0.56686 | 1.8989 | 3.0607 | 3.7509 | 4.1594 | 4.5579 | 0.46392 | 1.6201 | 2.6114 | 3.2002 | 3.5487 | 3.8888 | 0.36602 | 1.3427 | 2.1643 | 2.6523 | 2.9411 | 3.223 | 18.7 | 121089.4963 | 122884.8911 | 134515.195 | 125804.8503 | 140088.3859 | 2 | 5600 | 11200 | 109889.4963 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.210 | 2100 | 0.60017 | 2.1478 | 3.5033 | 4.3065 | 4.7824 | 5.2467 | 0.49119 | 1.8325 | 2.989 | 3.6742 | 4.0803 | 4.4764 | 0.38753 | 1.5187 | 2.4772 | 3.0452 | 3.3817 | 3.71 | 22.3 | 127185.3421 | 129070.5066 | 141282.3257 | 132136.4637 | 147134.1761 | 2.1 | 5600 | 11760 | 115425.3421 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.220 | 2200 | 0.63248 | 2.2881 | 3.7404 | 4.6005 | 5.1103 | 5.6077 | 0.51762 | 1.9522 | 3.1912 | 3.9251 | 4.36 | 4.7844 | 0.40839 | 1.6179 | 2.6449 | 3.2531 | 3.6135 | 3.9652 | 23.4 | 133249.8166 | 135224.7508 | 148018.0851 | 138436.7059 | 154148.595 | 2.2 | 5600 | 12320 | 120929.8166 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.230 | 2300 | 0.66781 | 2.4355 | 3.9847 | 4.902 | 5.4457 | 5.9762 | 0.54654 | 2.078 | 3.3997 | 4.1823 | 4.6462 | 5.0988 | 0.43121 | 1.7222 | 2.8176 | 3.4663 | 3.8507 | 4.2258 | 25.9 | 139345.6623 | 141410.3663 | 154785.2158 | 144768.3193 | 161194.3853 | 2.3 | 5600 | 12880 | 126465.6623 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.240 | 2400 | 0.70113 | 2.5769 | 4.2229 | 5.1972 | 5.7748 | 6.3383 | 0.57381 | 2.1986 | 3.6029 | 4.4342 | 4.927 | 5.4078 | 0.45272 | 1.8222 | 2.9861 | 3.675 | 4.0834 | 4.4819 | 27 | 145251.3193 | 147405.793 | 161362.1577 | 150909.744 | 168049.9867 | 2.4 | 5600 | 13440 | 131811.3193 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.250 | 2500 | 0.73343 | 2.7172 | 4.46 | 5.4913 | 6.1027 | 6.6993 | 0.60025 | 2.3183 | 3.8052 | 4.6851 | 5.2067 | 5.7157 | 0.47358 | 1.9214 | 3.1537 | 3.883 | 4.3153 | 4.7371 | 28.1 | 151315.7937 | 153560.0372 | 168097.917 | 157209.9861 | 175064.4057 | 2.5 | 5600 | 14000 | 137315.7937 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.260 | 2600 | 0.76876 | 2.7571 | 4.4999 | 5.5324 | 6.1442 | 6.7412 | 0.62916 | 2.3523 | 3.8392 | 4.7202 | 5.2422 | 5.7515 | 0.49639 | 1.9496 | 3.1819 | 3.912 | 4.3446 | 4.7668 | 28.1 | 157411.6395 | 159745.6527 | 174865.0478 | 163541.5996 | 182110.1959 | 2.6 | 5600 | 14560 | 142851.6395 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.270 | 2700 | 0.80208 | 2.9023 | 4.7419 | 5.8315 | 6.4772 | 7.1073 | 0.65643 | 2.4762 | 4.0457 | 4.9754 | 5.5263 | 6.0639 | 0.51791 | 2.0522 | 3.353 | 4.1235 | 4.5801 | 5.0256 | 30.6 | 163511.4067 | 165935.1897 | 181636.0999 | 169877.1345 | 189159.9076 | 2.7 | 5600 | 15120 | 148391.4067 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.280 | 2800 | 0.83438 | 3.0425 | 4.9789 | 6.1256 | 6.8051 | 7.4682 | 0.68287 | 2.5959 | 4.248 | 5.2263 | 5.8061 | 6.3718 | 0.53877 | 2.1514 | 3.5207 | 4.3315 | 4.812 | 5.2809 | 31.7 | 169381.7709 | 171895.3236 | 188177.749 | 175983.2664 | 195980.2163 | 2.8 | 5600 | 15680 | 153701.7709 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.290 | 2900 | 0.86972 | 3.1862 | 5.2194 | 6.4231 | 7.1366 | 7.8328 | 0.71178 | 2.7184 | 4.4532 | 5.4801 | 6.0889 | 6.6828 | 0.56158 | 2.253 | 3.6907 | 4.5419 | 5.0464 | 5.5386 | 32.8 | 174542.3583 | 177145.6807 | 194009.6213 | 181379.6215 | 202090.7481 | 2.9 | 5600 | 16240 | 158302.3583 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.300 | 3000 | 0.90303 | 3.2238 | 5.2571 | 6.4619 | 7.1757 | 7.8723 | 0.73905 | 2.7505 | 4.4853 | 5.5132 | 6.1223 | 6.7165 | 0.58309 | 2.2796 | 3.7173 | 4.5693 | 5.074 | 5.5666 | 32.8 | 179738.2384 | 182431.3306 | 199876.7864 | 186811.2693 | 208236.5727 | 3 | 5600 | 16800 | 162938.2384 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.310 | 3100(1600, 1500) | 0.935 | 3.472 | 5.699 | 7.016 | 7.798 | 8.56 | 0.76521 | 2.9623 | 4.8623 | 5.986 | 6.6532 | 7.3033 | 0.60373 | 2.4551 | 4.0298 | 4.9611 | 5.5141 | 6.0529 | 36.4 | 192645.589 | 195428.4509 | 213455.4219 | 199954.3875 | 222093.8677 | 3.1 | 5600 | 17360 | 175285.589 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.320 | 3200(1600, 1600) | 0.86114 | 2.8597 | 4.6025 | 5.6381 | 6.2509 | 6.8489 | 0.70477 | 2.4399 | 3.9268 | 4.8103 | 5.3332 | 5.8434 | 0.55604 | 2.0221 | 3.2545 | 3.9867 | 4.4201 | 4.8429 | 28 | 198612.0279 | 201484.6596 | 220093.1457 | 206156.5942 | 229010.2512 | 3.2 | 5600 | 17920 | 180692.0279 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.330 | 3300(1700, 1600) | 0.89648 | 3.0072 | 4.8467 | 5.9396 | 6.5863 | 7.2174 | 0.73368 | 2.5657 | 4.1352 | 5.0676 | 5.6194 | 6.1578 | 0.57886 | 2.1264 | 3.4272 | 4.1999 | 4.6573 | 5.1035 | 30.6 | 204737.2844 | 207699.6857 | 226889.6871 | 212517.6183 | 236085.4521 | 3.3 | 5600 | 18480 | 186257.2844 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.340 | 3400(1700, 1700) | 0.93181 | 3.1546 | 5.091 | 6.241 | 6.9217 | 7.5859 | 0.7626 | 2.6915 | 4.3436 | 5.3248 | 5.9055 | 6.4722 | 0.60167 | 2.2307 | 3.5999 | 4.4131 | 4.8944 | 5.3641 | 33.2 | 210866.4622 | 213918.6333 | 233690.1499 | 218882.5639 | 243164.5744 | 3.4 | 5600 | 19040 | 191826.4622 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.350 | 3500(1800, 1700) | 0.96513 | 3.296 | 5.3293 | 6.5363 | 7.2508 | 7.9481 | 0.78987 | 2.8121 | 4.5469 | 5.5767 | 6.1863 | 6.7812 | 0.62319 | 2.3307 | 3.7684 | 4.6219 | 5.1271 | 5.6202 | 34.2 | 216993.6793 | 220135.6202 | 240488.652 | 225245.5487 | 250241.736 | 3.5 | 5600 | 19600 | 197393.6793 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.360 | 3600(1800, 1800) | 0.99844 | 3.4374 | 5.5675 | 6.8315 | 7.5799 | 8.3102 | 0.81713 | 2.9328 | 4.7501 | 5.8285 | 6.4671 | 7.0902 | 0.6447 | 2.4306 | 3.9368 | 4.8306 | 5.3598 | 5.8763 | 35.2 | 223122.8572 | 226354.5678 | 247289.1147 | 231610.4942 | 257320.8583 | 3.6 | 5600 | 20160 | 202962.8572 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.370 | 3700(1900, 1800) | 1.0307 | 3.5777 | 5.8045 | 7.1255 | 7.9078 | 8.6712 | 0.84357 | 3.0524 | 4.9524 | 6.0794 | 6.7469 | 7.3981 | 0.66556 | 2.5298 | 4.1045 | 5.0385 | 5.5917 | 6.1315 | 36.3 | 229250.0743 | 232571.5546 | 254087.6168 | 237973.4791 | 264398.02 | 3.7 | 5600 | 20720 | 208530.0743 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.380 | 3800(1900, 1900) | 1.0631 | 3.7179 | 6.0416 | 7.4196 | 8.2357 | 9.0321 | 0.87001 | 3.1721 | 5.1546 | 6.3303 | 7.0266 | 7.7061 | 0.68642 | 2.629 | 4.2721 | 5.2465 | 5.8236 | 6.3867 | 37.4 | 235377.2915 | 238788.5415 | 260886.1189 | 244336.4639 | 271475.1816 | 3.8 | 5600 | 21280 | 214097.2915 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.390 | 3900(2000, 1900) | 1.0984 | 3.7578 | 6.0815 | 7.4607 | 8.2772 | 9.074 | 0.89893 | 3.2061 | 5.1887 | 6.3654 | 7.062 | 7.7418 | 0.70923 | 2.6572 | 4.3003 | 5.2755 | 5.8529 | 6.4163 | 37.4 | 241341.7697 | 244842.7895 | 267521.8821 | 250536.7099 | 278389.6043 | 3.9 | 5600 | 21840 | 219501.7697 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.400 | 4000(2000, 2000) | 1.1337 | 3.7977 | 6.1214 | 7.5018 | 8.3187 | 9.1159 | 0.92784 | 3.2402 | 5.2227 | 6.4004 | 7.0974 | 7.7776 | 0.73205 | 2.6854 | 4.3285 | 5.3046 | 5.8823 | 6.446 | 37.4 | 247308.2087 | 250898.9982 | 274159.606 | 256738.9165 | 285305.9877 | 4 | 5600 | 22400 | 224908.2087 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.410 | 4100(2100, 2000) | 1.167 | 4.0467 | 6.564 | 8.0574 | 8.9417 | 9.8047 | 0.95511 | 3.4526 | 5.6003 | 6.8745 | 7.629 | 8.3652 | 0.75356 | 2.8615 | 4.6415 | 5.6975 | 6.3228 | 6.933 | 41 | 253468.7579 | 257149.3172 | 280991.4401 | 263135.2334 | 292416.4814 | 4.1 | 5600 | 22960 | 230508.7579 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.420 | 4200(2100, 2100) | 1.2003 | 4.2956 | 7.0066 | 8.613 | 9.5647 | 10.4934 | 0.98237 | 3.665 | 5.978 | 7.3485 | 8.1605 | 8.9529 | 0.77507 | 3.0375 | 4.9545 | 6.0903 | 6.7633 | 7.42 | 44.6 | 259629.3071 | 263399.6361 | 287823.2742 | 269531.5503 | 299526.9751 | 4.2 | 5600 | 23520 | 236109.3071 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.430 | 4300(2200, 2100) | 1.2327 | 4.4359 | 7.2437 | 8.907 | 9.8927 | 10.8544 | 1.0088 | 3.7847 | 6.1802 | 7.5994 | 8.4403 | 9.2608 | 0.79593 | 3.1367 | 5.1221 | 6.2983 | 6.9952 | 7.6753 | 45.7 | 265756.5242 | 269616.623 | 294621.7763 | 275894.5351 | 306604.1367 | 4.3 | 5600 | 24080 | 241676.5242 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.440 | 4400(2200, 2200) | 1.265 | 4.5761 | 7.4808 | 9.2011 | 10.2206 | 11.2153 | 1.0352 | 3.9043 | 6.3825 | 7.8503 | 8.7201 | 9.5688 | 0.81679 | 3.2358 | 5.2897 | 6.5062 | 7.2271 | 7.9305 | 46.8 | 271883.7414 | 275833.6098 | 301420.2784 | 282257.52 | 313681.2983 | 4.4 | 5600 | 24640 | 247243.7414 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.450 | 4500(2300, 2200) | 1.3003 | 4.7236 | 7.7251 | 9.5026 | 10.556 | 11.5838 | 1.0642 | 4.0301 | 6.5909 | 8.1075 | 9.0062 | 9.8832 | 0.8396 | 3.3401 | 5.4625 | 6.7194 | 7.4643 | 8.1911 | 49.3 | 278044.2906 | 282083.9288 | 308252.1125 | 288653.8369 | 320791.792 | 4.5 | 5600 | 25200 | 252844.2906 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.460 | 4600(2300, 2300) | 1.3356 | 4.8711 | 7.9693 | 9.804 | 10.8914 | 11.9524 | 1.0931 | 4.156 | 6.7993 | 8.3647 | 9.2924 | 10.1976 | 0.86242 | 3.4444 | 5.6352 | 6.9326 | 7.7014 | 8.4517 | 51.8 | 284202.8791 | 288332.287 | 315081.9859 | 295048.1931 | 327900.325 | 4.6 | 5600 | 25760 | 258442.8791 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.470 | 4700(2400, 2300) | 1.3689 | 5.0125 | 8.2076 | 10.0993 | 11.2205 | 12.3145 | 1.1203 | 4.2766 | 7.0026 | 8.6166 | 9.5732 | 10.5066 | 0.88393 | 3.5444 | 5.8037 | 7.1413 | 7.9341 | 8.7077 | 52.9 | 290169.318 | 294388.4957 | 321719.7098 | 301250.3997 | 334816.7084 | 4.7 | 5600 | 26320 | 263849.318 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.480 | 4800(2400, 2400) | 1.4023 | 5.1539 | 8.4458 | 10.3945 | 11.5496 | 12.6766 | 1.1476 | 4.3972 | 7.2058 | 8.8685 | 9.854 | 10.8156 | 0.90544 | 3.6444 | 5.9721 | 7.3501 | 8.1668 | 8.9638 | 54 | 296133.7963 | 300442.7437 | 328355.473 | 307450.6457 | 341731.1311 | 4.8 | 5600 | 26880 | 269253.7963 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.490 | 4900(2500, 2400) | 1.4346 | 5.2941 | 8.6828 | 10.6885 | 11.8775 | 13.0376 | 1.1741 | 4.5169 | 7.4081 | 9.1193 | 10.1337 | 11.1235 | 0.9263 | 3.7435 | 6.1397 | 7.558 | 8.3987 | 9.219 | 55.1 | 302262.9741 | 306661.6913 | 335155.9358 | 313815.5912 | 348810.2535 | 4.9 | 5600 | 27440 | 274822.9741 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.500 | 5000(2500, 2500) | 1.4669 | 5.4344 | 8.9199 | 10.9826 | 12.2054 | 13.3985 | 1.2005 | 4.6365 | 7.6104 | 9.3702 | 10.4135 | 11.4315 | 0.94716 | 3.8427 | 6.3074 | 7.7659 | 8.6306 | 9.4743 | 56.2 | 308390.1913 | 312878.6782 | 341954.4378 | 320178.576 | 355887.4151 | 5 | 5600 | 28000 | 280390.1913 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.510 | 5100(2600, 2500) | 1.5022 | 5.4743 | 8.9598 | 11.0237 | 12.2469 | 13.4404 | 1.2294 | 4.6706 | 7.6444 | 9.4053 | 10.4489 | 11.4672 | 0.96997 | 3.8709 | 6.3356 | 7.795 | 8.6599 | 9.5039 | 56.2 | 314550.7405 | 319128.9971 | 348786.272 | 326574.8929 | 362997.9087 | 5.1 | 5600 | 28560 | 285990.7405 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.520 | 5200(2600, 2600) | 1.5375 | 5.5142 | 8.9997 | 11.0648 | 12.2884 | 13.4823 | 1.2583 | 4.7046 | 7.6784 | 9.4403 | 10.4843 | 11.503 | 0.99279 | 3.8991 | 6.3638 | 7.824 | 8.6893 | 9.5335 | 56.2 | 320711.2897 | 325379.316 | 355618.1061 | 332971.2098 | 370108.4024 | 5.2 | 5600 | 29120 | 291591.2897 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.530 | 5300(2700, 2600) | 1.5708 | 5.6594 | 9.2417 | 11.3639 | 12.6214 | 13.8484 | 1.2856 | 4.8285 | 7.8849 | 9.6956 | 10.7685 | 11.8153 | 1.0143 | 4.0018 | 6.5349 | 8.0356 | 8.9248 | 9.7924 | 58.7 | 326871.8389 | 331629.635 | 362449.9402 | 339367.5267 | 377218.8961 | 5.3 | 5600 | 29680 | 297191.8389 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.540 | 5400(2700, 2700) | 1.6042 | 5.8046 | 9.4837 | 11.6631 | 12.9545 | 14.2146 | 1.3129 | 4.9524 | 8.0914 | 9.9508 | 11.0526 | 12.1277 | 1.0358 | 4.1045 | 6.7061 | 8.2471 | 9.1603 | 10.0513 | 61.2 | 333032.3881 | 337879.9539 | 369281.7744 | 345763.8436 | 384329.3898 | 5.4 | 5600 | 30240 | 302792.3881 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.550 | 5500(2800, 2700) | 1.6365 | 5.9448 | 9.7208 | 11.9571 | 13.2824 | 14.5755 | 1.3393 | 5.072 | 8.2937 | 10.2017 | 11.3324 | 12.4357 | 1.0567 | 4.2036 | 6.8737 | 8.455 | 9.3921 | 10.3065 | 62.3 | 338963.5342 | 343900.8698 | 375884.2055 | 351930.7575 | 391210.4804 | 5.5 | 5600 | 30800 | 308163.5342 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.560 | 5600(2800, 2800) | 1.6688 | 6.0851 | 9.9579 | 12.2511 | 13.6103 | 14.9365 | 1.3657 | 5.1917 | 8.4959 | 10.4525 | 11.6121 | 12.7436 | 1.0775 | 4.3028 | 7.0413 | 8.6629 | 9.624 | 10.5617 | 63.4 | 344894.6804 | 349921.7858 | 382486.6366 | 358097.6714 | 398091.5711 | 5.6 | 5600 | 31360 | 313534.6804 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.570 | 5700(2900, 2800) | 1.7041 | 6.2287 | 10.1984 | 12.5487 | 13.9418 | 15.301 | 1.3946 | 5.3143 | 8.7011 | 10.7064 | 11.8949 | 13.0546 | 1.1003 | 4.4044 | 7.2114 | 8.8733 | 9.8584 | 10.8195 | 64.5 | 350110.1677 | 355227.0427 | 388373.4088 | 363548.9263 | 404257.0028 | 5.7 | 5600 | 31920 | 318190.1677 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.580 | 5800(2900, 2900) | 1.7394 | 6.3724 | 10.4389 | 12.8463 | 14.2732 | 15.6655 | 1.4236 | 5.4369 | 8.9063 | 10.9603 | 12.1777 | 13.3656 | 1.1232 | 4.506 | 7.3814 | 9.0838 | 10.0928 | 11.0773 | 65.6 | 355327.6156 | 360534.2604 | 394262.1416 | 369002.1419 | 410424.3952 | 5.8 | 5600 | 32480 | 322847.6156 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.590 | 5900(3000, 2900) | 1.7727 | 6.41 | 10.4765 | 12.885 | 14.3123 | 15.705 | 1.4508 | 5.469 | 8.9384 | 10.9934 | 12.2111 | 13.3993 | 1.1447 | 4.5326 | 7.408 | 9.1112 | 10.1204 | 11.1052 | 65.6 | 360574.4742 | 365870.8887 | 400180.2851 | 374484.7682 | 416621.1983 | 5.9 | 5600 | 33040 | 327534.4742 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
12- 27.11.600 | 6000(3000, 3000) | 1.8061 | 6.4476 | 10.5141 | 12.9238 | 14.3515 | 15.7445 | 1.4781 | 5.5011 | 8.9705 | 11.0264 | 12.2445 | 13.433 | 1.1662 | 4.5592 | 7.4346 | 9.1386 | 10.1481 | 11.1331 | 65.6 | 365821.3328 | 371207.5171 | 406098.4287 | 379967.3945 | 422818.0013 | 6 | 5600 | 33600 | 332221.3328 | 3390 | 6166 | 10483 | 7315 | 12510
Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral 9005
Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора
Конвектор в проходном исполнении(КВКП) +1500 рублей к цене в концевом исполнении (КВК)

## КВК 12-27.14
Медно-алюминиевые конвекторы для встраивания в пол с принудительной конвекцией серии "Гольфстрим-В" 12 В для сухих помещений
"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С, | [24 empty] | www.isoterm.ru
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час) | [24 empty] | sale@isoterm.ru
Цена конвектора с решёткой шириной 272 мм, высотой 140мм, руб. с НДС
Тип | L, мм | Теплопроизводительность, кВт | [17 empty] | Потребляемая мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный |  |  | Дерево натуральное
|  | ΔT = 70°С при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 60°С при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 50°С при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | Мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе |  | Алюминий на полимерной основе, текстурированный | Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине
|  | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | P, Вт | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау
12- 27.14.060 | 600 | 0.122 | 0.41 | 0.7 | 0.858 | 0.951 | 1.043 | 0.099846 | 0.34981 | 0.59723 | 0.73204 | 0.81138 | 0.88988 | 0.078776 | 0.28992 | 0.49498 | 0.6067 | 0.67246 | 0.73752 | 3.6 | 41077.9021 | 41544.7634 | 45105.6117 | 42492.5083 | 46777.5689
12- 27.14.070 | 700 | 0.164 | 0.597 | 1.032 | 1.268 | 1.408 | 1.545 | 0.13422 | 0.50935 | 0.88049 | 1.0818 | 1.2013 | 1.3182 | 0.1059 | 0.42215 | 0.72974 | 0.89662 | 0.99561 | 1.0925 | 4.7 | 45411.7667 | 45956.4381 | 50110.7612 | 47062.1405 | 52061.378
12- 27.14.080 | 800 | 0.209 | 0.637 | 1.072 | 1.309 | 1.449 | 1.587 | 0.17105 | 0.54348 | 0.91462 | 1.1168 | 1.2363 | 1.354 | 0.13495 | 0.45043 | 0.75802 | 0.92561 | 1.0246 | 1.1222 | 4.7 | 49268.1495 | 49890.6312 | 54638.429 | 51154.2911 | 56867.7053
12- 27.14.090 | 900 | 0.251 | 0.829 | 1.408 | 1.724 | 1.911 | 2.094 | 0.20542 | 0.70729 | 1.2013 | 1.4709 | 1.6304 | 1.7866 | 0.16207 | 0.5862 | 0.99561 | 1.2191 | 1.3513 | 1.4807 | 7.2 | 62012.6359 | 62712.9278 | 68054.2003 | 64134.5452 | 70562.1362
12- 27.14.100 | 1000 | 0.293 | 1.016 | 1.74 | 2.134 | 2.368 | 2.596 | 0.23979 | 0.86684 | 1.4845 | 1.8207 | 2.0203 | 2.2149 | 0.18919 | 0.71843 | 1.2304 | 1.509 | 1.6744 | 1.8357 | 8.3 | 67496.1434 | 68274.2456 | 74208.9927 | 69853.8204 | 76995.5882
12- 27.14.110 | 1100 | 0.338 | 1.217 | 2.086 | 2.559 | 2.839 | 3.113 | 0.27662 | 1.0383 | 1.7798 | 2.1833 | 2.4222 | 2.656 | 0.21825 | 0.86056 | 1.475 | 1.8095 | 2.0075 | 2.2012 | 9.4 | 74176.5896 | 75032.502 | 81560.7239 | 76770.0343 | 84625.9789
12- 27.14.120 | 1200 | 0.381 | 1.243 | 2.112 | 2.586 | 2.867 | 3.141 | 0.31181 | 1.0605 | 1.8019 | 2.2063 | 2.4461 | 2.6799 | 0.24601 | 0.87894 | 1.4934 | 1.8286 | 2.0273 | 2.221 | 9.4 | 76977.4688 | 77911.1913 | 85032.888 | 79806.6811 | 88376.8025
12- 27.14.130 | 1300 | 0.422 | 1.434 | 2.448 | 3 | 3.327 | 3.647 | 0.34537 | 1.2235 | 2.0886 | 2.5596 | 2.8386 | 3.1116 | 0.27249 | 1.014 | 1.731 | 2.1213 | 2.3526 | 2.5788 | 11.9 | 88911.2089 | 89922.7417 | 97637.913 | 91976.189 | 101260.4871
12- 27.14.140 | 1400 | 0.467 | 1.624 | 2.783 | 3.414 | 3.787 | 4.153 | 0.3822 | 1.3856 | 2.3744 | 2.9128 | 3.231 | 3.5433 | 0.30154 | 1.1483 | 1.9679 | 2.4141 | 2.6778 | 2.9366 | 13 | 93944.2415 | 95033.5845 | 103342.2305 | 97244.9892 | 107243.4642
12- 27.14.150 | 1500 | 0.51 | 1.812 | 3.116 | 3.825 | 4.245 | 4.656 | 0.41739 | 1.546 | 2.6585 | 3.2634 | 3.6218 | 3.9724 | 0.32931 | 1.2813 | 2.2034 | 2.7047 | 3.0017 | 3.2923 | 14 | 100624.6877 | 101791.8409 | 110693.9617 | 104161.2032 | 114873.8549
12- 27.14.160 | 1600 | 0.551 | 1.848 | 3.152 | 3.863 | 4.283 | 4.694 | 0.45094 | 1.5767 | 2.6892 | 3.2959 | 3.6542 | 4.0049 | 0.35578 | 1.3067 | 2.2288 | 2.7316 | 3.0286 | 3.3192 | 14 | 107121.0174 | 108365.9808 | 117861.5763 | 110893.3005 | 122320.129
12- 27.14.170 | 1700 | 0.597 | 2.042 | 3.491 | 4.28 | 4.747 | 5.204 | 0.48859 | 1.7422 | 2.9785 | 3.6516 | 4.0501 | 4.44 | 0.38549 | 1.4439 | 2.4685 | 3.0264 | 3.3567 | 3.6798 | 16.6 | 113741.7501 | 115064.5237 | 125153.5939 | 117749.8009 | 129890.8062
12- 27.14.180 | 1800 | 0.639 | 2.23 | 3.824 | 4.691 | 5.205 | 5.707 | 0.52296 | 1.9026 | 3.2626 | 4.0023 | 4.4408 | 4.8691 | 0.4126 | 1.5769 | 2.704 | 3.3171 | 3.6805 | 4.0355 | 17.6 | 120422.1963 | 121822.7802 | 132505.3251 | 124666.0148 | 137521.1969
12- 27.14.190 | 1900 | 0.681 | 2.417 | 4.155 | 5.101 | 5.661 | 6.209 | 0.55733 | 2.0622 | 3.545 | 4.3521 | 4.8299 | 5.2974 | 0.43972 | 1.7091 | 2.938 | 3.607 | 4.003 | 4.3905 | 18.7 | 127042.9291 | 128521.3231 | 139797.3428 | 131522.5153 | 145091.8741
12- 27.14.200 | 2000 | 0.726 | 2.457 | 4.195 | 5.142 | 5.703 | 6.251 | 0.59416 | 2.0963 | 3.5791 | 4.3871 | 4.8657 | 5.3333 | 0.46878 | 1.7374 | 2.9663 | 3.636 | 4.0327 | 4.4202 | 18.7 | 133539.2587 | 135095.463 | 146964.9573 | 138254.6126 | 152538.1482
12- 27.14.210 | 2100 | 0.768 | 2.799 | 4.827 | 5.93 | 6.583 | 7.222 | 0.62854 | 2.3881 | 4.1183 | 5.0594 | 5.6165 | 6.1617 | 0.4959 | 1.9792 | 3.4132 | 4.1932 | 4.6549 | 5.1068 | 22.3 | 140189.8482 | 141823.8626 | 154286.8317 | 145140.9698 | 160138.6822
12- 27.14.220 | 2200 | 0.81 | 2.986 | 5.159 | 6.34 | 7.04 | 7.724 | 0.66291 | 2.5476 | 4.4016 | 5.4092 | 6.0064 | 6.59 | 0.52302 | 2.1114 | 3.648 | 4.4831 | 4.9781 | 5.4617 | 23.4 | 146840.4376 | 148552.2623 | 161608.7061 | 152027.327 | 167739.2161
12- 27.14.230 | 2300 | 0.855 | 3.18 | 5.497 | 6.757 | 7.504 | 8.234 | 0.69974 | 2.7131 | 4.69 | 5.765 | 6.4023 | 7.0252 | 0.55208 | 2.2486 | 3.887 | 4.778 | 5.3062 | 5.8224 | 25.9 | 153491.0271 | 155280.662 | 168930.5806 | 158913.6841 | 175339.7501
12- 27.14.240 | 2400 | 0.898 | 3.368 | 5.83 | 7.168 | 7.961 | 8.737 | 0.73493 | 2.8735 | 4.9741 | 6.1157 | 6.7922 | 7.4543 | 0.57984 | 2.3816 | 4.1225 | 5.0686 | 5.6293 | 6.178 | 27 | 159987.3568 | 161854.8019 | 176098.1951 | 165645.7815 | 182786.0242
12- 27.14.250 | 2500 | 0.939 | 3.554 | 6.162 | 7.578 | 8.418 | 9.239 | 0.76848 | 3.0322 | 5.2573 | 6.4655 | 7.1821 | 7.8826 | 0.60632 | 2.5131 | 4.3572 | 5.3585 | 5.9525 | 6.533 | 28.1 | 166637.9462 | 168583.2016 | 183420.0695 | 172532.1386 | 190386.5581
12- 27.14.260 | 2600 | 0.984 | 3.594 | 6.202 | 7.62 | 8.46 | 9.281 | 0.80531 | 3.0664 | 5.2915 | 6.5013 | 7.218 | 7.9184 | 0.63537 | 2.5414 | 4.3855 | 5.3882 | 5.9822 | 6.5627 | 28.1 | 173288.5357 | 175311.6013 | 190741.9439 | 179418.4958 | 197987.0921
12- 27.14.270 | 2700 | 1.027 | 3.786 | 6.538 | 8.035 | 8.921 | 9.788 | 0.8405 | 3.2302 | 5.5781 | 6.8554 | 7.6113 | 8.351 | 0.66314 | 2.6771 | 4.6231 | 5.6816 | 6.3081 | 6.9212 | 30.6 | 179968.9819 | 182069.8577 | 198093.6751 | 186334.7097 | 205617.4828
12- 27.14.280 | 2800 | 1.068 | 3.973 | 6.87 | 8.445 | 9.378 | 10.29 | 0.87406 | 3.3897 | 5.8614 | 7.2052 | 8.0012 | 8.7793 | 0.68961 | 2.8094 | 4.8579 | 5.9716 | 6.6313 | 7.2762 | 31.7 | 186405.5981 | 188584.2841 | 205201.5762 | 193007.0936 | 213004.0434
12- 27.14.290 | 2900 | 1.114 | 4.163 | 7.205 | 8.858 | 9.838 | 10.796 | 0.91171 | 3.5518 | 6.1472 | 7.5575 | 8.3937 | 9.211 | 0.71931 | 2.9437 | 5.0947 | 6.2636 | 6.9566 | 7.634 | 32.8 | 192197.8062 | 194454.3024 | 211665.0692 | 199035.0694 | 219746.196
12- 27.14.300 | 3000 | 1.156 | 4.201 | 7.242 | 8.897 | 9.877 | 10.835 | 0.94608 | 3.5842 | 6.1788 | 7.5908 | 8.4269 | 9.2443 | 0.74643 | 2.9706 | 5.1209 | 6.2912 | 6.9841 | 7.6616 | 32.8 | 197990.0143 | 200324.3207 | 218128.5623 | 205063.0452 | 226488.3486
12- 27.14.310 | 3100(1600, 1500) | 1.198 | 4.541 | 7.873 | 9.683 | 10.756 | 11.805 | 0.98045 | 3.8743 | 6.7172 | 8.2614 | 9.1769 | 10.0719 | 0.77355 | 3.211 | 5.5671 | 6.847 | 7.6057 | 8.3475 | 36.4 | 212520.2959 | 214932.4125 | 233330.1288 | 219829.0944 | 241968.5746
12- 27.14.320 | 3200(1600, 1600) | 1.102 | 3.696 | 6.304 | 7.726 | 8.566 | 9.388 | 0.90188 | 3.1534 | 5.3785 | 6.5917 | 7.3084 | 8.0097 | 0.71157 | 2.6135 | 4.4576 | 5.4631 | 6.0571 | 6.6384 | 28 | 219083.8032 | 221573.73 | 240564.921 | 226628.3694 | 249482.0264
12- 27.14.330 | 3300(1700, 1600) | 1.148 | 3.89 | 6.643 | 8.143 | 9.03 | 9.898 | 0.93953 | 3.3189 | 5.6677 | 6.9475 | 7.7043 | 8.4449 | 0.74127 | 2.7507 | 4.6973 | 5.758 | 6.3852 | 6.999 | 30.6 | 225771.7136 | 228339.4506 | 247924.1163 | 233552.0476 | 257119.8813
12- 27.14.340 | 3400(1700, 1700) | 1.194 | 4.084 | 6.982 | 8.56 | 9.494 | 10.408 | 0.97718 | 3.4844 | 5.957 | 7.3033 | 8.1002 | 8.88 | 0.77097 | 2.8878 | 4.9371 | 6.0529 | 6.7133 | 7.3596 | 33.2 | 232459.624 | 235105.1713 | 255283.3117 | 240475.7257 | 264757.7362
12- 27.14.350 | 3500(1800, 1700) | 1.236 | 4.272 | 7.315 | 8.971 | 9.952 | 10.911 | 1.0116 | 3.6448 | 6.2411 | 7.654 | 8.4909 | 9.3091 | 0.79809 | 3.0208 | 5.1725 | 6.3435 | 7.0372 | 7.7153 | 34.2 | 239212.224 | 241935.5815 | 262707.1966 | 247464.0934 | 272460.2807
12- 27.14.360 | 3600(1800, 1800) | 1.278 | 4.46 | 7.648 | 9.382 | 10.41 | 11.414 | 1.0459 | 3.8052 | 6.5252 | 8.0046 | 8.8817 | 9.7383 | 0.82521 | 3.1537 | 5.408 | 6.6341 | 7.361 | 8.071 | 35.2 | 245962.336 | 248763.5036 | 270128.5935 | 254449.973 | 280160.3371
12- 27.14.370 | 3700(1900, 1800) | 1.32 | 4.647 | 7.979 | 9.792 | 10.866 | 11.916 | 1.0803 | 3.9648 | 6.8076 | 8.3544 | 9.2707 | 10.1666 | 0.85233 | 3.2859 | 5.642 | 6.924 | 7.6835 | 8.4259 | 36.3 | 247309.7745 | 250188.7523 | 272147.3169 | 256033.1792 | 282457.7201
12- 27.14.380 | 3800(1900, 1900) | 1.362 | 4.834 | 8.31 | 10.202 | 11.322 | 12.418 | 1.1147 | 4.1243 | 7.09 | 8.7042 | 9.6598 | 10.5949 | 0.87945 | 3.4182 | 5.8761 | 7.214 | 8.0059 | 8.7809 | 37.4 | 254622.9176 | 257579.7057 | 280131.745 | 263582.09 | 290720.8077
12- 27.14.390 | 3900(2000, 1900) | 1.407 | 4.874 | 8.35 | 10.243 | 11.364 | 12.46 | 1.1515 | 4.1584 | 7.1241 | 8.7392 | 9.6956 | 10.6307 | 0.90851 | 3.4465 | 5.9044 | 7.2429 | 8.0356 | 8.8106 | 37.4 | 265901.6641 | 268936.2624 | 292081.7764 | 275096.6042 | 302949.4987
12- 27.14.400 | 4000(2000, 2000) | 1.452 | 4.914 | 8.39 | 10.284 | 11.406 | 12.502 | 1.1883 | 4.1926 | 7.1582 | 8.7742 | 9.7315 | 10.6666 | 0.93756 | 3.4747 | 5.9327 | 7.2719 | 8.0653 | 8.8403 | 37.4 | 272467.6595 | 275580.068 | 299319.0567 | 281898.3673 | 310465.4385
12- 27.14.410 | 4100(2100, 2000) | 1.494 | 5.256 | 9.022 | 11.072 | 12.286 | 13.473 | 1.2227 | 4.4844 | 7.6975 | 9.4465 | 10.4823 | 11.495 | 0.96468 | 3.7166 | 6.3796 | 7.8291 | 8.6876 | 9.5269 | 41 | 279187.9147 | 282378.1334 | 306710.5969 | 288854.3902 | 318135.6382
12- 27.14.420 | 4200(2100, 2100) | 1.536 | 5.598 | 9.654 | 11.86 | 13.166 | 14.444 | 1.2571 | 4.7761 | 8.2367 | 10.1188 | 11.2331 | 12.3234 | 0.9918 | 3.9584 | 6.8265 | 8.3863 | 9.3098 | 10.2135 | 44.6 | 285905.6818 | 289173.7108 | 314099.649 | 295807.925 | 325803.3498
12- 27.14.430 | 4300(2200, 2100) | 1.578 | 5.785 | 9.986 | 12.27 | 13.623 | 14.946 | 1.2914 | 4.9357 | 8.5199 | 10.4686 | 11.623 | 12.7517 | 1.0189 | 4.0906 | 7.0612 | 8.6763 | 9.633 | 10.5685 | 45.7 | 292625.937 | 295971.7762 | 321491.1891 | 302763.948 | 333473.5495
12- 27.14.440 | 4400(2200, 2200) | 1.62 | 5.972 | 10.318 | 12.68 | 14.08 | 15.448 | 1.3258 | 5.0952 | 8.8032 | 10.8184 | 12.0129 | 13.1801 | 1.046 | 4.2229 | 7.296 | 8.9662 | 9.9561 | 10.9235 | 46.8 | 299346.1923 | 302769.8416 | 328882.7292 | 309719.9709 | 341143.7492
12- 27.14.450 | 4500(2300, 2200) | 1.665 | 6.166 | 10.656 | 13.097 | 14.544 | 15.958 | 1.3626 | 5.2608 | 9.0916 | 11.1742 | 12.4088 | 13.6152 | 1.0751 | 4.3601 | 7.535 | 9.261 | 10.2842 | 11.2841 | 49.3 | 306063.9594 | 309565.419 | 336271.7813 | 316673.5057 | 348811.4608
12- 27.14.460 | 4600(2300, 2300) | 1.71 | 6.36 | 10.994 | 13.514 | 15.008 | 16.468 | 1.3995 | 5.4263 | 9.38 | 11.53 | 12.8046 | 14.0503 | 1.1042 | 4.4972 | 7.774 | 9.5559 | 10.6123 | 11.6447 | 51.8 | 312784.2146 | 316363.4844 | 343663.3215 | 323629.5286 | 356481.6605
12- 27.14.470 | 4700(2400, 2300) | 1.753 | 6.548 | 11.327 | 13.925 | 15.465 | 16.971 | 1.4347 | 5.5867 | 9.6641 | 11.8806 | 13.1946 | 14.4795 | 1.1319 | 4.6302 | 8.0095 | 9.8465 | 10.9355 | 12.0004 | 52.9 | 319347.7219 | 323004.802 | 350898.1137 | 330428.8036 | 363995.1123
12- 27.14.480 | 4800(2400, 2400) | 1.796 | 6.736 | 11.66 | 14.336 | 15.922 | 17.474 | 1.4699 | 5.7471 | 9.9482 | 12.2313 | 13.5845 | 14.9086 | 1.1597 | 4.7631 | 8.2449 | 10.1372 | 11.2586 | 12.3561 | 54 | 325913.7173 | 329648.6075 | 358135.394 | 337230.5667 | 371511.0522
12- 27.14.490 | 4900(2500, 2400) | 1.837 | 6.922 | 11.992 | 14.746 | 16.379 | 17.976 | 1.5034 | 5.9058 | 10.2314 | 12.5811 | 13.9744 | 15.3369 | 1.1862 | 4.8946 | 8.4797 | 10.4271 | 11.5818 | 12.711 | 55.1 | 332631.4845 | 336444.1849 | 365524.4461 | 344184.1015 | 379178.7638
12- 27.14.500 | 5000(2500, 2500) | 1.878 | 7.108 | 12.324 | 15.156 | 16.836 | 18.478 | 1.537 | 6.0645 | 10.5147 | 12.9309 | 14.3643 | 15.7652 | 1.2126 | 5.0262 | 8.7144 | 10.717 | 11.9049 | 13.066 | 56.2 | 339351.7397 | 343242.2503 | 372915.9862 | 351140.1244 | 386848.9635
12- 27.14.510 | 5100(2600, 2500) | 1.923 | 7.148 | 12.364 | 15.198 | 16.878 | 18.52 | 1.5738 | 6.0986 | 10.5488 | 12.9668 | 14.4001 | 15.801 | 1.2417 | 5.0544 | 8.7427 | 10.7467 | 11.9346 | 13.0957 | 56.2 | 346071.9949 | 350040.3158 | 380307.5264 | 358096.1474 | 394519.1632
12- 27.14.520 | 5200(2600, 2600) | 1.968 | 7.188 | 12.404 | 15.24 | 16.92 | 18.562 | 1.6106 | 6.1327 | 10.5829 | 13.0026 | 14.4359 | 15.8369 | 1.2707 | 5.0827 | 8.771 | 10.7764 | 11.9643 | 13.1254 | 56.2 | 352789.762 | 356835.8931 | 387696.5785 | 365049.6822 | 402186.8748
12- 27.14.530 | 5300(2700, 2600) | 2.011 | 7.38 | 12.74 | 15.655 | 17.381 | 19.069 | 1.6458 | 6.2965 | 10.8696 | 13.3567 | 14.8293 | 16.2694 | 1.2985 | 5.2185 | 9.0086 | 11.0698 | 12.2903 | 13.4839 | 58.7 | 359539.874 | 363663.8153 | 395117.9754 | 372035.5618 | 409886.9312
12- 27.14.540 | 5400(2700, 2700) | 2.054 | 7.572 | 13.076 | 16.07 | 17.842 | 19.576 | 1.681 | 6.4603 | 11.1563 | 13.7107 | 15.2226 | 16.702 | 1.3263 | 5.3543 | 9.2462 | 11.3633 | 12.6163 | 13.8424 | 61.2 | 366292.474 | 370494.2255 | 402541.8603 | 379023.9296 | 417589.4757
12- 27.14.550 | 5500(2800, 2700) | 2.095 | 7.759 | 13.408 | 16.48 | 18.299 | 20.078 | 1.7146 | 6.6199 | 11.4395 | 14.0605 | 15.6125 | 17.1303 | 1.3528 | 5.4865 | 9.481 | 11.6532 | 12.9394 | 14.1974 | 62.3 | 372793.7798 | 377073.3415 | 409714.451 | 385761.003 | 425040.726
12- 27.14.560 | 5600(2800, 2800) | 2.136 | 7.946 | 13.74 | 16.89 | 18.756 | 20.58 | 1.7481 | 6.7794 | 11.7228 | 14.4103 | 16.0024 | 17.5586 | 1.3792 | 5.6187 | 9.7157 | 11.9431 | 13.2626 | 14.5524 | 63.4 | 379297.5736 | 383654.9455 | 416889.5298 | 392500.5645 | 432494.4643
12- 27.14.570 | 5700(2900, 2800) | 2.182 | 8.136 | 14.075 | 17.303 | 19.216 | 21.086 | 1.7858 | 6.9415 | 12.0086 | 14.7627 | 16.3949 | 17.9903 | 1.4089 | 5.7531 | 9.9526 | 12.2352 | 13.5879 | 14.9102 | 64.5 | 385149.4952 | 389584.6773 | 423412.7363 | 398588.2538 | 439296.3303
12- 27.14.580 | 5800(2900, 2900) | 2.228 | 8.326 | 14.41 | 17.716 | 19.676 | 21.592 | 1.8234 | 7.1036 | 12.2944 | 15.1151 | 16.7873 | 18.422 | 1.4386 | 5.8874 | 10.1895 | 12.5272 | 13.9131 | 15.268 | 65.6 | 391001.4168 | 395514.4092 | 429935.9428 | 404675.9431 | 446098.1964
12- 27.14.590 | 5900(3000, 2900) | 2.27 | 8.364 | 14.447 | 17.755 | 19.715 | 21.631 | 1.8578 | 7.1361 | 12.326 | 15.1484 | 16.8206 | 18.4553 | 1.4657 | 5.9143 | 10.2156 | 12.5548 | 13.9407 | 15.2955 | 65.6 | 396853.3384 | 401444.141 | 436459.1494 | 410763.6324 | 452900.0625
12- 27.14.600 | 6000(3000, 3000) | 2.312 | 8.402 | 14.484 | 17.794 | 19.754 | 21.67 | 1.8922 | 7.1685 | 12.3576 | 15.1816 | 16.8539 | 18.4886 | 1.4929 | 5.9412 | 10.2418 | 12.5823 | 13.9683 | 15.3231 | 65.6 | 402705.26 | 407373.8728 | 442982.3559 | 416851.3217 | 459701.9286
Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral 9005
Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора
Конвектор в проходном исполнении(КВКП) +1500 рублей к цене в концевом исполнении (КВК)

## КВК 12-30.08.
Медно-алюминиевые конвекторы для встраивания в пол с принудительной конвекцией серии "Гольфстрим-В" 12В для сухих помещений
"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С, | [24 empty] | www.isoterm.ru
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час) | [24 empty] | sale@isoterm.ru
Цена конвектора с решёткой шириной 300 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС
Тип | L, мм | Теплопроизводительность, кВт | [17 empty] | Потребляемая мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный |  |  | Дерево натуральное
|  | ΔT = 70°С при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 60°С при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 50°С при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | Мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе |  | Алюминий на полимерной основе, текстурированный | Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине
|  | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | P, Вт | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау
12-30.08.060 | 600 | 0.083684 | 0.24197 | 0.40328 | 0.55604 | 0.70941 | 0.78212 | 0.068487 | 0.20645 | 0.34408 | 0.47441 | 0.60526 | 0.6673 | 0.054035 | 0.1711 | 0.28517 | 0.39318 | 0.50163 | 0.55305 | 3.24 | 37945.4499 | 39483.4116 | 43688.8029 | 40993.4421 | 47165.3644 | 39842.7223 | 41457.5821 | 45873.243 | 43043.1142 | 49523.6326
12-30.08.070 | 700 | 0.12218 | 0.33233 | 0.55388 | 0.76369 | 0.97433 | 1.0742 | 0.09999 | 0.28354 | 0.47257 | 0.65157 | 0.83129 | 0.91649 | 0.07889 | 0.23499 | 0.39166 | 0.54001 | 0.68896 | 0.75958 | 3.12 | 43190.7951 | 44985.0838 | 49891.3736 | 46746.786 | 53947.3621 | 45350.3349 | 47234.338 | 52385.9423 | 49084.1254 | 56644.7302
12-30.08.080 | 800 | 0.16067 | 0.34263 | 0.57105 | 0.78736 | 1.0045 | 1.1075 | 0.13149 | 0.29233 | 0.48722 | 0.67177 | 0.85706 | 0.94491 | 0.10374 | 0.24228 | 0.4038 | 0.55675 | 0.71032 | 0.78313 | 3.12 | 47731.6846 | 49782.3002 | 55389.4886 | 51795.6742 | 60024.904 | 50118.2688 | 52271.4152 | 58158.963 | 54385.4579 | 63026.1492
12-30.08.090 | 900 | 0.1969 | 0.49199 | 0.81998 | 1.1306 | 1.4424 | 1.5903 | 0.16114 | 0.41976 | 0.6996 | 0.9646 | 1.2307 | 1.3568 | 0.12714 | 0.34789 | 0.57982 | 0.79945 | 1.02 | 1.1245 | 6.48 | 59778.9727 | 62085.9153 | 68394.0022 | 64350.961 | 73608.8445 | 62767.9213 | 65190.211 | 71813.7023 | 67568.5091 | 77289.2868
12-30.08.100 | 1000 | 0.23539 | 0.58235 | 0.97058 | 1.3382 | 1.7073 | 1.8823 | 0.19264 | 0.49685 | 0.82809 | 1.1418 | 1.4567 | 1.606 | 0.15199 | 0.41179 | 0.68631 | 0.94628 | 1.2073 | 1.331 | 6.36 | 64206.1701 | 66769.4396 | 73778.4251 | 69286.1571 | 79572.6943 | 67416.4786 | 70107.9115 | 77467.3463 | 72750.4649 | 83551.329
12-30.08.110 | 1100 | 0.27388 | 0.67239 | 1.1206 | 1.5451 | 1.9713 | 2.1734 | 0.22415 | 0.57367 | 0.95612 | 1.3183 | 1.6819 | 1.8543 | 0.17685 | 0.47545 | 0.79242 | 1.0926 | 1.3939 | 1.5368 | 6.24 | 72837.7993 | 75657.3957 | 83367.2798 | 78425.785 | 89740.9759 | 76479.6892 | 79440.2655 | 87535.6438 | 82347.0742 | 94228.0247
12-30.08.120 | 1200 | 0.31011 | 0.68366 | 1.1394 | 1.571 | 2.0044 | 2.2098 | 0.25379 | 0.58329 | 0.97215 | 1.3404 | 1.7101 | 1.8854 | 0.20024 | 0.48342 | 0.8057 | 1.1109 | 1.4173 | 1.5626 | 6.24 | 75559.0711 | 78634.9945 | 87045.7771 | 81655.0555 | 93998.9002 | 79337.0246 | 82566.7442 | 91398.0659 | 85737.8083 | 98698.8452
12-30.08.130 | 1300 | 0.34785 | 0.83237 | 1.3873 | 1.9128 | 2.4404 | 2.6905 | 0.28468 | 0.71017 | 1.1836 | 1.6319 | 2.0821 | 2.2955 | 0.22461 | 0.58858 | 0.98096 | 1.3525 | 1.7256 | 1.9025 | 9.6 | 91484.8374 | 94817.0878 | 103928.7689 | 98088.8205 | 111461.319 | 96059.0793 | 99557.9422 | 109125.2074 | 102993.2616 | 117034.3849
12-30.08.140 | 1400 | 0.38521 | 0.92241 | 1.5373 | 2.1197 | 2.7043 | 2.9815 | 0.31525 | 0.78699 | 1.3116 | 1.8085 | 2.3073 | 2.5438 | 0.24873 | 0.65224 | 1.0871 | 1.4988 | 1.9123 | 2.1083 | 9.48 | 97405.3724 | 100993.9497 | 110806.5294 | 104517.3542 | 118918.5063 | 102275.641 | 106043.6472 | 116346.8559 | 109743.2219 | 124864.4317
12-30.08.150 | 1500 | 0.42257 | 1.0134 | 1.689 | 2.3288 | 2.9711 | 3.2757 | 0.34583 | 0.86463 | 1.441 | 1.9869 | 2.5349 | 2.7948 | 0.27285 | 0.71659 | 1.1943 | 1.6467 | 2.1009 | 2.3163 | 9.36 | 103349.7337 | 107194.638 | 117708.1162 | 110969.7142 | 126399.5201 | 108517.2204 | 112554.3699 | 123593.522 | 116518.1999 | 132719.4961
12-30.08.160 | 1600 | 0.45993 | 1.1621 | 1.9369 | 2.6705 | 3.4071 | 3.7564 | 0.37641 | 0.99151 | 1.6525 | 2.2785 | 2.9069 | 3.2049 | 0.29698 | 0.82175 | 1.3696 | 1.8884 | 2.4092 | 2.6562 | 12.72 | 106000.288 | 110101.5192 | 121315.896 | 114128.2672 | 130586.7268 | 111300.3024 | 115606.5951 | 127381.6908 | 119834.6805 | 137116.0631
12-30.08.170 | 1700 | 0.49729 | 1.2522 | 2.0869 | 2.8774 | 3.6711 | 4.0474 | 0.40698 | 1.0683 | 1.7805 | 2.455 | 3.1321 | 3.4532 | 0.3211 | 0.88542 | 1.4757 | 2.0347 | 2.5959 | 2.862 | 12.6 | 110834.9273 | 115192.4855 | 127107.7608 | 119470.9052 | 136958.0186 | 116376.6737 | 120952.1098 | 133463.1489 | 125444.4505 | 143805.9195
12-30.08.180 | 1800 | 0.53465 | 1.3432 | 2.2386 | 3.0866 | 3.9379 | 4.3415 | 0.43756 | 1.146 | 1.91 | 2.6334 | 3.3598 | 3.7042 | 0.34522 | 0.94977 | 1.5829 | 2.1825 | 2.7845 | 3.07 | 12.48 | 117268.8719 | 121882.757 | 134498.9309 | 126412.8485 | 144928.6155 | 123132.3155 | 127976.8948 | 141223.8774 | 132733.4909 | 152175.0463
12-30.08.190 | 1900 | 0.57201 | 1.3538 | 2.2563 | 3.111 | 3.9691 | 4.3759 | 0.46813 | 1.155 | 1.9251 | 2.6543 | 3.3864 | 3.7335 | 0.36935 | 0.95728 | 1.5955 | 2.1998 | 2.8066 | 3.0942 | 12.48 | 119682.7943 | 124553.0063 | 137870.0788 | 129334.7696 | 148879.1903 | 125666.934 | 130780.6566 | 144763.5827 | 135801.508 | 156323.1498
12-30.08.200 | 2000 | 0.60937 | 1.5022 | 2.5036 | 3.452 | 4.4041 | 4.8555 | 0.49871 | 1.2816 | 2.1361 | 2.9452 | 3.7575 | 4.1427 | 0.39347 | 1.0622 | 1.7703 | 2.4409 | 3.1142 | 3.4334 | 15.84 | 135492.2574 | 140618.7964 | 154636.7674 | 145652.2314 | 166225.3059 | 142266.8703 | 147649.7362 | 162368.6058 | 152934.843 | 174536.5712
12-30.08.210 | 2100 | 0.64672 | 1.5932 | 2.6553 | 3.6611 | 4.6709 | 5.1497 | 0.52928 | 1.3593 | 2.2655 | 3.1236 | 3.9852 | 4.3937 | 0.41759 | 1.1266 | 1.8776 | 2.5888 | 3.3029 | 3.6414 | 15.72 | 140413.9338 | 145796.7997 | 160515.6693 | 151081.9065 | 172683.6347 | 147434.6305 | 153086.6397 | 168541.4528 | 158636.0018 | 181317.8165
12-30.08.220 | 2200 | 0.68408 | 1.6835 | 2.8059 | 3.8688 | 4.9358 | 5.4418 | 0.55986 | 1.4364 | 2.394 | 3.3008 | 4.2112 | 4.6428 | 0.44172 | 1.1905 | 1.9841 | 2.7356 | 3.4902 | 3.8479 | 15.6 | 147413.6189 | 153052.8118 | 168472.5799 | 158589.5903 | 181219.9723 | 154784.2999 | 160705.4524 | 176896.2089 | 166519.0699 | 190280.9709
12-30.08.230 | 2300 | 0.72144 | 1.6938 | 2.8231 | 3.8924 | 4.9661 | 5.4751 | 0.59044 | 1.4452 | 2.4086 | 3.321 | 4.237 | 4.6713 | 0.46584 | 1.1977 | 1.9962 | 2.7524 | 3.5116 | 3.8715 | 15.6 | 151837.5524 | 157733.0723 | 173853.7389 | 163521.5225 | 187180.5582 | 159429.43 | 165619.7259 | 182546.4258 | 171697.5986 | 196539.5861
12-30.08.240 | 2400 | 0.7588 | 1.8432 | 3.072 | 4.2356 | 5.4039 | 5.9578 | 0.62101 | 1.5726 | 2.621 | 3.6138 | 4.6106 | 5.0831 | 0.48996 | 1.3034 | 2.1723 | 2.9951 | 3.8212 | 4.2128 | 18.96 | 154137.2387 | 160289.0855 | 177110.6507 | 166329.2075 | 191016.8969 | 161844.1006 | 168303.5397 | 185966.1832 | 174645.6678 | 200567.7417
12-30.08.250 | 2500 | 0.79616 | 1.9336 | 3.2226 | 4.4433 | 5.6689 | 6.2499 | 0.65159 | 1.6497 | 2.7495 | 3.791 | 4.8366 | 5.3323 | 0.51409 | 1.3672 | 2.2787 | 3.1419 | 4.0085 | 4.4194 | 18.84 | 169982.0606 | 176390.2344 | 193912.6981 | 182682.0281 | 208398.3712 | 178481.1636 | 185209.7461 | 203608.333 | 191816.1295 | 218818.2898
12-30.08.260 | 2600 | 0.83352 | 2.0236 | 3.3727 | 4.6502 | 5.9328 | 6.5409 | 0.68216 | 1.7265 | 2.8775 | 3.9675 | 5.0618 | 5.5806 | 0.53821 | 1.4309 | 2.3849 | 3.2882 | 4.1952 | 4.6252 | 18.72 | 174637.1861 | 181301.6868 | 199525.0491 | 187845.1523 | 214590.1492 | 183369.0454 | 190366.7712 | 209501.3016 | 197237.41 | 225319.6566
12-30.08.270 | 2700 | 0.87088 | 2.173 | 3.6216 | 4.9934 | 6.3707 | 7.0237 | 0.71274 | 1.8539 | 3.0899 | 4.2603 | 5.4354 | 5.9925 | 0.56233 | 1.5365 | 2.5609 | 3.5309 | 4.5048 | 4.9665 | 22.08 | 181190.8066 | 188111.6342 | 207035.8951 | 194906.7715 | 222680.4221 | 190250.3469 | 197517.2159 | 217387.6898 | 204652.1101 | 233814.4432
12-30.08.280 | 2800 | 0.90824 | 2.2633 | 3.7722 | 5.2011 | 6.6356 | 7.3158 | 0.74331 | 1.931 | 3.2184 | 4.4375 | 5.6614 | 6.2417 | 0.58646 | 1.6004 | 2.6674 | 3.6777 | 4.6921 | 5.1731 | 21.96 | 185465.1452 | 192642.2998 | 212267.4592 | 199689.1088 | 228491.4131 | 194738.4024 | 202274.4148 | 222880.8321 | 209673.5642 | 239915.9837
12-30.08.290 | 2900 | 0.9456 | 2.3534 | 3.9223 | 5.408 | 6.8996 | 7.6068 | 0.77389 | 2.0079 | 3.3464 | 4.614 | 5.8867 | 6.49 | 0.61058 | 1.6641 | 2.7735 | 3.824 | 4.8788 | 5.3789 | 21.84 | 187054.9358 | 194488.4173 | 214814.4753 | 201786.8981 | 231617.8561 | 196407.6826 | 204212.8382 | 225555.199 | 211876.243 | 243198.7489
12-30.08.300 | 3000 | 0.98296 | 2.3646 | 3.941 | 5.4339 | 6.9327 | 7.6432 | 0.80446 | 2.0175 | 3.3624 | 4.6361 | 5.9149 | 6.5211 | 0.6347 | 1.6721 | 2.7868 | 3.8423 | 4.9022 | 5.4046 | 21.84 | 188701.8444 | 196391.6529 | 217418.6094 | 203941.8054 | 234801.4172 | 198136.9366 | 206211.2356 | 228289.5399 | 214138.8957 | 246541.488
12-30.08.310 | 3100(1600, 1500) | 1.0203 | 2.5133 | 4.1889 | 5.7756 | 7.3686 | 8.1239 | 0.83504 | 2.1443 | 3.5739 | 4.9277 | 6.2868 | 6.9312 | 0.65883 | 1.7772 | 2.962 | 4.084 | 5.2105 | 5.7445 | 25.2 | 212165.1252 | 220111.2606 | 241839.1157 | 227913.0849 | 259801.3504 | 222773.3815 | 231116.8237 | 253931.0715 | 239308.7391 | 272791.4179
12-30.08.320 | 3200(1600, 1600) | 0.91985 | 2.3242 | 3.8737 | 5.3411 | 6.8143 | 7.5127 | 0.75281 | 1.983 | 3.305 | 4.5569 | 5.8138 | 6.4098 | 0.59395 | 1.6435 | 2.7392 | 3.7767 | 4.8184 | 5.3123 | 25.44 | 214807.5197 | 223009.9821 | 245438.7357 | 231063.4781 | 263980.3973 | 225547.8957 | 234160.4812 | 257710.6725 | 242616.652 | 277179.4172
12-30.08.330 | 3300(1700, 1600) | 0.95721 | 2.4143 | 4.0238 | 5.548 | 7.0782 | 7.8037 | 0.78339 | 2.0598 | 3.4331 | 4.7335 | 6.0391 | 6.6581 | 0.61807 | 1.7072 | 2.8453 | 3.923 | 5.0051 | 5.5181 | 25.32 | 219631.2795 | 228090.0688 | 251219.721 | 236395.2366 | 270340.8095 | 230612.8434 | 239494.5723 | 263780.707 | 248214.9984 | 283857.85
12-30.08.340 | 3400(1700, 1700) | 0.99457 | 2.5043 | 4.1739 | 5.7549 | 7.3422 | 8.0948 | 0.81396 | 2.1367 | 3.5611 | 4.91 | 6.2643 | 6.9064 | 0.6422 | 1.7708 | 2.9514 | 4.0693 | 5.1918 | 5.7239 | 25.2 | 224457.7591 | 233172.8754 | 257003.4261 | 241729.7149 | 276703.9416 | 235680.6471 | 244831.5192 | 269853.5974 | 253816.2007 | 290539.1387
12-30.08.350 | 3500(1800, 1700) | 1.0319 | 2.5953 | 4.3255 | 5.964 | 7.609 | 8.3889 | 0.84454 | 2.2143 | 3.6905 | 5.0884 | 6.4919 | 7.1573 | 0.66632 | 1.8352 | 3.0586 | 4.2172 | 5.3804 | 5.9319 | 25.08 | 230883.544 | 239854.9872 | 264386.4365 | 248663.4985 | 284666.3788 | 242427.7211 | 251847.7366 | 277605.7583 | 261096.6734 | 298899.6978
12-30.08.360 | 3600(1800, 1800) | 1.0693 | 2.6863 | 4.4772 | 6.1731 | 7.8758 | 8.6831 | 0.87511 | 2.2919 | 3.8199 | 5.2668 | 6.7196 | 7.4083 | 0.69045 | 1.8995 | 3.1659 | 4.3651 | 5.5691 | 6.1399 | 24.96 | 237312.0487 | 246539.8189 | 271772.1667 | 255600.0019 | 292631.536 | 249177.6511 | 258866.8098 | 285360.775 | 268380.002 | 307263.1128
12-30.08.370 | 3700(1900, 1800) | 1.1067 | 2.697 | 4.4949 | 6.1975 | 7.907 | 8.7174 | 0.90569 | 2.301 | 3.835 | 5.2877 | 6.7461 | 7.4376 | 0.71457 | 1.907 | 3.1784 | 4.3824 | 5.5911 | 6.1642 | 24.96 | 239717.8113 | 249201.9085 | 275135.1548 | 258513.7632 | 296573.951 | 251703.7019 | 261662.0039 | 288891.9126 | 271439.4514 | 311402.6486
12-30.08.380 | 3800(1900, 1900) | 1.144 | 2.7076 | 4.5126 | 6.222 | 7.9381 | 8.7518 | 0.93627 | 2.3101 | 3.8501 | 5.3085 | 6.7727 | 7.4669 | 0.73869 | 1.9146 | 3.1909 | 4.3996 | 5.6131 | 6.1885 | 24.96 | 242123.574 | 251863.9981 | 278498.143 | 261427.5246 | 300516.3661 | 254229.7527 | 264457.198 | 292423.0501 | 274498.9008 | 315542.1844
12-30.08.390 | 3900(2000, 1900) | 1.1814 | 2.856 | 4.7599 | 6.563 | 8.3732 | 9.2314 | 0.96684 | 2.4367 | 4.0611 | 5.5994 | 7.1439 | 7.8761 | 0.76282 | 2.0195 | 3.3658 | 4.6407 | 5.9208 | 6.5276 | 28.32 | 257924.8774 | 267921.6284 | 295256.6719 | 277736.8267 | 317854.322 | 270821.1213 | 281317.7099 | 310019.5055 | 291623.668 | 333747.0381
12-30.08.400 | 4000(2000, 2000) | 1.2187 | 3.0044 | 5.0073 | 6.904 | 8.8082 | 9.7111 | 0.99742 | 2.5633 | 4.2721 | 5.8904 | 7.5151 | 8.2854 | 0.78694 | 2.1244 | 3.5407 | 4.8819 | 6.2284 | 6.8668 | 31.68 | 273723.4609 | 283976.5389 | 312012.4809 | 294043.4089 | 335189.5579 | 287409.634 | 298175.3659 | 327613.105 | 308745.5794 | 351949.0358
12-30.08.410 | 4100(2100, 2000) | 1.2561 | 3.0954 | 5.1589 | 7.1131 | 9.075 | 10.0052 | 1.028 | 2.6409 | 4.4015 | 6.0688 | 7.7427 | 8.5363 | 0.81106 | 2.1888 | 3.6479 | 5.0297 | 6.4171 | 7.0748 | 31.56 | 278636.9776 | 289146.3825 | 317883.2231 | 299464.9243 | 341639.727 | 292568.8265 | 303603.7017 | 333777.3842 | 314438.1705 | 358721.7134
12-30.08.420 | 4200(2100, 2100) | 1.2934 | 3.1864 | 5.3106 | 7.3222 | 9.3419 | 10.2994 | 1.0586 | 2.7186 | 4.531 | 6.2472 | 7.9704 | 8.7873 | 0.83519 | 2.2531 | 3.7552 | 5.1776 | 6.6057 | 7.2828 | 31.44 | 283547.7743 | 294313.5062 | 323751.2453 | 304883.7197 | 348087.1762 | 297725.1631 | 309029.1816 | 339938.8076 | 320127.9057 | 365491.535
12-30.08.430 | 4300(2200, 2100) | 1.3308 | 3.2767 | 5.4612 | 7.5299 | 9.6068 | 10.5914 | 1.0891 | 2.7957 | 4.6594 | 6.4244 | 8.1964 | 9.0365 | 0.85931 | 2.317 | 3.8617 | 5.3245 | 6.7931 | 7.4893 | 31.32 | 290542.0197 | 301564.0785 | 331702.7162 | 312385.9638 | 356618.074 | 305069.1207 | 316642.2825 | 348287.852 | 328005.262 | 374448.9777
12-30.08.440 | 4400(2200, 2200) | 1.3682 | 3.3671 | 5.6118 | 7.7375 | 9.8717 | 10.8835 | 1.1197 | 2.8728 | 4.7879 | 6.6015 | 8.4224 | 9.2857 | 0.88343 | 2.3809 | 3.9682 | 5.4713 | 6.9804 | 7.6959 | 31.2 | 297533.5451 | 308811.9309 | 339651.4671 | 319885.4879 | 365146.2518 | 312410.2224 | 324252.5275 | 356634.0405 | 335879.7623 | 383403.5644
12-30.08.450 | 4500(2300, 2200) | 1.4055 | 3.3774 | 5.629 | 7.7612 | 9.9019 | 10.9168 | 1.1503 | 2.8816 | 4.8026 | 6.6217 | 8.4482 | 9.3141 | 0.90756 | 2.3882 | 3.9803 | 5.488 | 7.0017 | 7.7194 | 31.2 | 301949.3189 | 313484.0316 | 345024.4664 | 324809.2604 | 371098.678 | 317046.7848 | 329158.2332 | 362275.6897 | 341049.7234 | 389653.6119
12-30.08.460 | 4600(2300, 2300) | 1.4429 | 3.3877 | 5.6462 | 7.7849 | 9.9321 | 10.9501 | 1.1809 | 2.8903 | 4.8172 | 6.6419 | 8.474 | 9.3425 | 0.93168 | 2.3955 | 3.9925 | 5.5048 | 7.0231 | 7.743 | 31.2 | 306365.0926 | 318156.1323 | 350397.4656 | 329733.0328 | 377051.1041 | 321683.3472 | 334063.9389 | 367917.3389 | 346219.6844 | 395903.6593
12-30.08.470 | 4700(2400, 2300) | 1.4802 | 3.537 | 5.8951 | 8.1281 | 10.37 | 11.4329 | 1.2114 | 3.0178 | 5.0296 | 6.9348 | 8.8475 | 9.7544 | 0.9558 | 2.5011 | 4.1685 | 5.7475 | 7.3327 | 8.0843 | 34.56 | 308653.8992 | 320701.2659 | 353643.4977 | 332529.8381 | 380876.5632 | 324086.5942 | 336736.3292 | 371325.6726 | 349156.33 | 399920.3914
12-30.08.480 | 4800(2400, 2400) | 1.5176 | 3.6864 | 6.144 | 8.4713 | 10.8079 | 11.9157 | 1.242 | 3.1452 | 5.242 | 7.2276 | 9.2211 | 10.1663 | 0.97993 | 2.6067 | 4.3445 | 5.9901 | 7.6424 | 8.4257 | 37.92 | 310945.4258 | 323249.1194 | 356892.2498 | 335329.3634 | 384704.7422 | 326492.6971 | 339411.5754 | 374736.8623 | 352095.8316 | 403939.9793
12-30.08.490 | 4900(2500, 2400) | 1.555 | 3.7768 | 6.2946 | 8.6789 | 11.0728 | 12.2077 | 1.2726 | 3.2223 | 5.3705 | 7.4048 | 9.4472 | 10.4155 | 1.0041 | 2.6706 | 4.451 | 6.137 | 7.8297 | 8.6322 | 37.8 | 326782.088 | 339342.1086 | 373686.1375 | 351674.0243 | 402078.0568 | 343121.1924 | 356309.214 | 392370.4444 | 369257.7255 | 422181.9597
12-30.08.500 | 5000(2500, 2500) | 1.5923 | 3.8671 | 6.4452 | 8.8866 | 11.3377 | 12.4998 | 1.3032 | 3.2994 | 5.499 | 7.5819 | 9.6732 | 10.6647 | 1.0282 | 2.7345 | 4.5575 | 6.2838 | 8.017 | 8.8388 | 37.68 | 342618.7502 | 355435.0977 | 390480.0252 | 368018.6852 | 419451.3715 | 359749.6877 | 373206.8526 | 410004.0265 | 386419.6195 | 440423.94
12-30.08.510 | 5100(2600, 2500) | 1.6297 | 3.9572 | 6.5953 | 9.0935 | 11.6017 | 12.7908 | 1.3337 | 3.3762 | 5.627 | 7.7585 | 9.8984 | 10.913 | 1.0523 | 2.7982 | 4.6636 | 6.4301 | 8.2037 | 9.0446 | 37.56 | 347265.716 | 360338.3905 | 396084.2165 | 373173.6497 | 425634.9897 | 364629.0018 | 378355.31 | 415888.4274 | 391832.3322 | 446916.7392
12-30.08.520 | 5200(2600, 2600) | 1.667 | 4.0472 | 6.7453 | 9.3004 | 11.8657 | 13.0819 | 1.3643 | 3.453 | 5.755 | 7.935 | 10.1236 | 11.1613 | 1.0764 | 2.8618 | 4.7697 | 6.5764 | 8.3904 | 9.2503 | 37.44 | 351909.9619 | 365238.9633 | 401685.6879 | 378325.8943 | 431815.888 | 369505.46 | 383500.9115 | 421769.9723 | 397242.189 | 453406.6824
12-30.08.530 | 5300(2700, 2600) | 1.7044 | 4.1966 | 6.9943 | 9.6436 | 12.3035 | 13.5646 | 1.3949 | 3.5805 | 5.9674 | 8.2278 | 10.4972 | 11.5732 | 1.1005 | 2.9674 | 4.9457 | 6.8191 | 8.7 | 9.5917 | 40.8 | 358458.1426 | 372043.4709 | 409191.0941 | 385382.0737 | 439900.7211 | 376381.0497 | 390645.6445 | 429650.6488 | 404651.1773 | 461895.7571
12-30.08.540 | 5400(2700, 2700) | 1.7418 | 4.3459 | 7.2432 | 9.9868 | 12.7414 | 14.0474 | 1.4255 | 3.7079 | 6.1798 | 8.5206 | 10.8708 | 11.9851 | 1.1247 | 3.073 | 5.1217 | 7.0618 | 9.0096 | 9.9331 | 44.16 | 365000.8834 | 378842.5387 | 416691.0604 | 392432.8132 | 447980.1143 | 383250.9275 | 397784.6656 | 437525.6134 | 412054.4538 | 470379.12
12-30.08.550 | 5500(2800, 2700) | 1.7791 | 4.4363 | 7.3938 | 10.1945 | 13.0064 | 14.3395 | 1.4561 | 3.785 | 6.3083 | 8.6978 | 11.0969 | 12.2343 | 1.1488 | 3.1369 | 5.2282 | 7.2086 | 9.1969 | 10.1396 | 44.04 | 369267.0622 | 383365.0445 | 421914.4647 | 397206.9907 | 453782.9456 | 387730.4154 | 402533.2967 | 443010.188 | 417067.3403 | 476472.0929
12-30.08.560 | 5600(2800, 2800) | 1.8165 | 4.5266 | 7.5444 | 10.4021 | 13.2713 | 14.6316 | 1.4866 | 3.8621 | 6.4368 | 8.875 | 11.3229 | 12.4835 | 1.1729 | 3.2008 | 5.3347 | 7.3555 | 9.3843 | 10.3461 | 43.92 | 373530.5212 | 387884.8304 | 427135.1492 | 401978.4484 | 459583.057 | 392207.0473 | 407279.0719 | 448491.9067 | 422077.3708 | 482562.2098
12-30.08.570 | 5700(2900, 2800) | 1.8538 | 4.6167 | 7.6945 | 10.609 | 13.5353 | 14.9226 | 1.5172 | 3.9389 | 6.5648 | 9.0515 | 11.5481 | 12.7318 | 1.197 | 3.2645 | 5.4408 | 7.5018 | 9.5709 | 10.5519 | 43.8 | 375117.5919 | 389728.228 | 429679.4454 | 404073.5178 | 462706.7801 | 393873.4715 | 409214.6394 | 451163.4177 | 424277.1937 | 485842.1191
12-30.08.580 | 5800(2900, 2900) | 1.8912 | 4.7067 | 7.8445 | 10.8159 | 13.7992 | 15.2136 | 1.5478 | 4.0157 | 6.6929 | 9.228 | 11.7733 | 12.9801 | 1.2212 | 3.3282 | 5.547 | 7.6481 | 9.7576 | 10.7577 | 43.68 | 376701.9427 | 391568.9058 | 432221.0217 | 406165.8673 | 465827.7833 | 395537.0398 | 411147.3511 | 453832.0728 | 426474.1607 | 489119.1725
12-30.08.590 | 5900(3000, 2900) | 1.9286 | 4.718 | 7.8633 | 10.8418 | 13.8323 | 15.25 | 1.5784 | 4.0253 | 6.7089 | 9.2501 | 11.8015 | 13.0112 | 1.2453 | 3.3361 | 5.5602 | 7.6664 | 9.781 | 10.7835 | 43.68 | 378343.4115 | 393466.7016 | 434819.716 | 408315.3348 | 469005.9046 | 397260.5821 | 413140.0367 | 456560.7018 | 428731.1016 | 492456.1998
12-30.08.600 | 6000(3000, 3000) | 1.9659 | 4.7292 | 7.8821 | 10.8677 | 13.8653 | 15.2865 | 1.6089 | 4.0349 | 6.7249 | 9.2722 | 11.8297 | 13.0422 | 1.2694 | 3.3441 | 5.5735 | 7.6847 | 9.8043 | 10.8092 | 43.68 | 379982.1605 | 395361.7775 | 437415.6905 | 410462.0825 | 472181.306 | 398981.2685 | 415129.8663 | 459286.475 | 430985.1866 | 495790.3713
Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral 9005
Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора
Конвектор в проходном исполнении(КВКП) +1500 рублей к цене в концевом исполнении (КВК)

## КВК 12-34.08
Медно-алюминиевые конвекторы для встраивания в пол с принудительной конвекцией серии "Гольфстрим-В" 12В для сухих помещений
"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С, | [24 empty] | www.isoterm.ru
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час) | [24 empty] | sale@isoterm.ru
Цена конвектора с решёткой шириной 340 мм, высотой 80 мм, руб. с НДС
Тип | L, мм | Теплопроизводительность, кВт | [17 empty] | Потребляемая мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный |  |  | Дерево натуральное
|  | ΔT = 70°С при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 60°С при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 50°С при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | Мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе |  | Алюминий на полимерной основе, текстурированный | Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине
|  | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | P, Вт | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау
12-34.08.060 | 600 | 0.095639 | 0.28046 | 0.46439 | 0.63303 | 0.8139 | 0.89211 | 0.078271 | 0.23929 | 0.39621 | 0.5401 | 0.69441 | 0.76114 | 0.061754 | 0.19832 | 0.32837 | 0.44762 | 0.57552 | 0.63082 | 3.24 | 45221.6168 | 45828.3349 | 50243.9957 | 47413.8669 | 53894.3854
12-34.08.070 | 700 | 0.13963 | 0.3852 | 0.63781 | 0.86943 | 1.1178 | 1.2253 | 0.11427 | 0.32865 | 0.54417 | 0.74179 | 0.95373 | 1.0454 | 0.090159 | 0.27238 | 0.451 | 0.61478 | 0.79044 | 0.86639 | 3.12 | 51625.7118 | 52333.5495 | 57485.1539 | 54183.3369 | 61743.9418
12-34.08.080 | 800 | 0.18362 | 0.39714 | 0.65758 | 0.89638 | 1.1525 | 1.2632 | 0.15028 | 0.33884 | 0.56104 | 0.76478 | 0.98329 | 1.0778 | 0.11856 | 0.28082 | 0.46498 | 0.63384 | 0.81494 | 0.89325 | 3.12 | 57290.1281 | 58099.0855 | 63986.6333 | 60213.1282 | 68853.8195
12-34.08.090 | 900 | 0.22502 | 0.57026 | 0.94422 | 1.2871 | 1.6549 | 1.8139 | 0.18416 | 0.48654 | 0.8056 | 1.0982 | 1.4119 | 1.5476 | 0.1453 | 0.40324 | 0.66767 | 0.91014 | 1.1702 | 1.2826 | 6.48 | 70836.2631 | 71746.3401 | 78369.8314 | 74124.6382 | 83845.4159
12-34.08.100 | 1000 | 0.26901 | 0.675 | 1.1176 | 1.5235 | 1.9588 | 2.147 | 0.22016 | 0.5759 | 0.95356 | 1.2998 | 1.6712 | 1.8318 | 0.1737 | 0.4773 | 0.7903 | 1.0773 | 1.3851 | 1.5182 | 6.36 | 76381.3027 | 77392.4994 | 84751.9342 | 80035.0528 | 90835.9169
12-34.08.110 | 1100 | 0.31301 | 0.77936 | 1.2904 | 1.7591 | 2.2617 | 2.479 | 0.25617 | 0.66494 | 1.101 | 1.5008 | 1.9296 | 2.1151 | 0.20211 | 0.55109 | 0.91249 | 1.2439 | 1.5993 | 1.7529 | 6.24 | 86340.9958 | 87453.3122 | 95548.6904 | 90360.1209 | 102241.0714
12-34.08.120 | 1200 | 0.35441 | 0.79242 | 1.3121 | 1.7886 | 2.2996 | 2.5205 | 0.29005 | 0.67608 | 1.1194 | 1.526 | 1.962 | 2.1505 | 0.22884 | 0.56033 | 0.92778 | 1.2647 | 1.6261 | 1.7823 | 6.24 | 90094.8136 | 91308.2497 | 100139.5714 | 94479.3137 | 107440.3507
12-34.08.130 | 1300 | 0.39754 | 0.96479 | 1.5975 | 2.1776 | 2.7998 | 3.0688 | 0.32535 | 0.82315 | 1.3629 | 1.8579 | 2.3887 | 2.6183 | 0.25669 | 0.68221 | 1.1296 | 1.5398 | 1.9798 | 2.17 | 9.6 | 107713.3507 | 109027.9064 | 118595.1716 | 112463.2258 | 126504.3492
12-34.08.140 | 1400 | 0.44023 | 1.0692 | 1.7703 | 2.4132 | 3.1026 | 3.4008 | 0.36029 | 0.91219 | 1.5104 | 2.0589 | 2.6471 | 2.9015 | 0.28426 | 0.75601 | 1.2518 | 1.7064 | 2.1939 | 2.4047 | 9.48 | 114826.3948 | 116242.0702 | 126545.2789 | 119941.6449 | 135062.8547
12-34.08.150 | 1500 | 0.48293 | 1.1746 | 1.9449 | 2.6512 | 3.4087 | 3.7363 | 0.39523 | 1.0022 | 1.6594 | 2.262 | 2.9083 | 3.1878 | 0.31183 | 0.8306 | 1.3753 | 1.8747 | 2.4104 | 2.642 | 9.36 | 121964.4566 | 123481.2517 | 134520.4039 | 127445.0818 | 143646.3779
12-34.08.160 | 1600 | 0.52563 | 1.347 | 2.2303 | 3.0403 | 3.909 | 4.2846 | 0.43018 | 1.1492 | 1.9029 | 2.5939 | 3.3351 | 3.6556 | 0.3394 | 0.95248 | 1.5771 | 2.1498 | 2.7641 | 3.0297 | 12.72 | 125644.021 | 127261.9358 | 139037.0314 | 131490.0212 | 148771.4037
12-34.08.170 | 1700 | 0.56833 | 1.4514 | 2.4031 | 3.2759 | 4.2118 | 4.6166 | 0.46512 | 1.2383 | 2.0503 | 2.7949 | 3.5935 | 3.9388 | 0.36697 | 1.0263 | 1.6993 | 2.3164 | 2.9782 | 3.2644 | 12.6 | 131616.8747 | 133335.9092 | 145846.9483 | 137828.2499 | 156189.7189
12-34.08.180 | 1800 | 0.61102 | 1.5569 | 2.5778 | 3.5139 | 4.5179 | 4.9521 | 0.50007 | 1.3283 | 2.1993 | 2.9981 | 3.8546 | 4.2251 | 0.39454 | 1.1009 | 1.8228 | 2.4847 | 3.1947 | 3.5017 | 12.48 | 139268.9989 | 141089.153 | 154336.1356 | 145845.7491 | 165287.3045
12-34.08.190 | 1900 | 0.65372 | 1.5692 | 2.5982 | 3.5417 | 4.5537 | 4.9912 | 0.53501 | 1.3388 | 2.2167 | 3.0218 | 3.8851 | 4.2585 | 0.42211 | 1.1096 | 1.8372 | 2.5044 | 3.2199 | 3.5294 | 12.48 | 142700.0998 | 144621.3736 | 158604.2997 | 149642.225 | 170163.8668
12-34.08.200 | 2000 | 0.69642 | 1.7412 | 2.883 | 3.9299 | 5.0528 | 5.5383 | 0.56995 | 1.4855 | 2.4597 | 3.353 | 4.311 | 4.7252 | 0.44968 | 1.2312 | 2.0386 | 2.7789 | 3.5729 | 3.9162 | 15.84 | 160196.5185 | 162218.912 | 176937.7815 | 167504.0187 | 189105.747
12-34.08.210 | 2100 | 0.73911 | 1.8466 | 3.0576 | 4.168 | 5.3589 | 5.8739 | 0.6049 | 1.5755 | 2.6087 | 3.5561 | 4.5721 | 5.0115 | 0.47725 | 1.3058 | 2.1621 | 2.9473 | 3.7893 | 4.1535 | 15.72 | 166260.7612 | 168384.2743 | 183839.0873 | 173933.6364 | 196615.451
12-34.08.220 | 2200 | 0.78181 | 1.9514 | 3.231 | 4.4044 | 5.6628 | 6.207 | 0.63984 | 1.6649 | 2.7567 | 3.7578 | 4.8315 | 5.2957 | 0.50482 | 1.3798 | 2.2847 | 3.1144 | 4.0043 | 4.389 | 15.6 | 174506.913 | 176731.5458 | 192922.3023 | 182545.1632 | 206307.0643
12-34.08.230 | 2300 | 0.82451 | 1.9633 | 3.2508 | 4.4314 | 5.6975 | 6.245 | 0.67478 | 1.6751 | 2.7736 | 3.7808 | 4.861 | 5.3282 | 0.53239 | 1.3883 | 2.2987 | 3.1335 | 4.0288 | 4.4159 | 15.6 | 180048.5255 | 182374.278 | 199300.978 | 188452.1508 | 213294.1382
12-34.08.240 | 2400 | 0.86721 | 2.1364 | 3.5375 | 4.8221 | 6.1999 | 6.7956 | 0.70973 | 1.8228 | 3.0181 | 4.1142 | 5.2896 | 5.798 | 0.55996 | 1.5107 | 2.5014 | 3.4098 | 4.384 | 4.8053 | 18.96 | 183359.6785 | 185786.5507 | 203449.1941 | 192128.6788 | 218050.7526
12-34.08.250 | 2500 | 0.9099 | 2.2412 | 3.7109 | 5.0585 | 6.5038 | 7.1288 | 0.74467 | 1.9121 | 3.1661 | 4.3159 | 5.549 | 6.0822 | 0.58753 | 1.5848 | 2.624 | 3.5769 | 4.5989 | 5.0409 | 18.84 | 200893.224 | 203421.2158 | 221819.8027 | 210027.5992 | 237029.7595
12-34.08.260 | 2600 | 0.9526 | 2.3455 | 3.8837 | 5.2941 | 6.8067 | 7.4608 | 0.77961 | 2.0012 | 3.3135 | 4.5168 | 5.8074 | 6.3654 | 0.6151 | 1.6586 | 2.7462 | 3.7435 | 4.8131 | 5.2756 | 18.72 | 206677.5882 | 209306.6997 | 228441.2301 | 216177.3385 | 244259.5852
12-34.08.270 | 2700 | 0.9953 | 2.5187 | 4.1703 | 5.6848 | 7.309 | 8.0114 | 0.81456 | 2.1489 | 3.5581 | 4.8502 | 6.236 | 6.8352 | 0.64267 | 1.781 | 2.9489 | 4.0198 | 5.1683 | 5.665 | 22.08 | 214455.3721 | 217185.6032 | 237056.0771 | 224320.4974 | 253482.8305
12-34.08.280 | 2800 | 1.038 | 2.6234 | 4.3437 | 5.9212 | 7.613 | 8.3446 | 0.8495 | 2.2382 | 3.706 | 5.0519 | 6.4953 | 7.1195 | 0.67024 | 1.855 | 3.0715 | 4.187 | 5.3832 | 5.9005 | 21.96 | 219839.91 | 222671.2608 | 243277.6782 | 230070.4103 | 260312.8298
12-34.08.290 | 2900 | 1.0807 | 2.7278 | 4.5165 | 6.1568 | 7.9158 | 8.6765 | 0.88444 | 2.3273 | 3.8535 | 5.2529 | 6.7537 | 7.4027 | 0.69781 | 1.9288 | 3.1937 | 4.3535 | 5.5974 | 6.1353 | 21.84 | 222405.6726 | 225338.1431 | 246680.5039 | 233001.5479 | 264324.0538
12-34.08.300 | 3000 | 1.1234 | 2.7408 | 4.5382 | 6.1862 | 7.9537 | 8.7181 | 0.91939 | 2.3384 | 3.8719 | 5.278 | 6.786 | 7.4381 | 0.72538 | 1.9381 | 3.209 | 4.3744 | 5.6242 | 6.1646 | 21.84 | 225031.4091 | 228064.9992 | 250143.3036 | 235992.6594 | 268395.2517
12-34.08.310 | 3100(1600, 1500) | 1.1661 | 2.9132 | 4.8236 | 6.5753 | 8.454 | 9.2663 | 0.95433 | 2.4855 | 4.1154 | 5.61 | 7.2128 | 7.9059 | 0.75295 | 2.0599 | 3.4108 | 4.6495 | 5.9779 | 6.5523 | 25.2 | 250564.3363 | 253699.0461 | 276513.2939 | 261890.9616 | 295373.6403
12-34.08.320 | 3200(1600, 1600) | 1.0513 | 2.694 | 4.4607 | 6.0806 | 7.8179 | 8.5692 | 0.86036 | 2.2985 | 3.8058 | 5.1879 | 6.6702 | 7.3111 | 0.6788 | 1.905 | 3.1542 | 4.2997 | 5.5281 | 6.0594 | 25.44 | 254235.3329 | 257471.1625 | 281021.3537 | 265927.3333 | 300490.0984
12-34.08.330 | 3300(1700, 1600) | 1.094 | 2.7984 | 4.6335 | 6.3162 | 8.1208 | 8.9011 | 0.8953 | 2.3875 | 3.9532 | 5.3889 | 6.9285 | 7.5944 | 0.70637 | 1.9788 | 3.2764 | 4.4662 | 5.7423 | 6.2941 | 25.32 | 260196.7631 | 263533.7123 | 287819.847 | 272254.1384 | 307896.99
12-34.08.340 | 3400(1700, 1700) | 1.1367 | 2.9027 | 4.8063 | 6.5517 | 8.4236 | 9.2331 | 0.93024 | 2.4766 | 4.1007 | 5.5898 | 7.1869 | 7.8776 | 0.73394 | 2.0526 | 3.3986 | 4.6328 | 5.9564 | 6.5288 | 25.2 | 266161.0491 | 269599.118 | 294621.1962 | 278583.7995 | 315306.7375
12-34.08.350 | 3500(1800, 1700) | 1.1793 | 3.0082 | 4.9809 | 6.7898 | 8.7297 | 9.5686 | 0.96519 | 2.5666 | 4.2497 | 5.793 | 7.4481 | 8.1638 | 0.76151 | 2.1271 | 3.5221 | 4.8011 | 6.1729 | 6.7661 | 25.08 | 273804.6056 | 277343.7942 | 303101.8159 | 286592.731 | 324395.7554
12-34.08.360 | 3600(1800, 1800) | 1.222 | 3.1137 | 5.1556 | 7.0279 | 9.0358 | 9.9041 | 1.0001 | 2.6566 | 4.3987 | 5.9961 | 7.7093 | 8.4501 | 0.78908 | 2.2017 | 3.6456 | 4.9695 | 6.3894 | 7.0033 | 24.96 | 281451.018 | 285091.3262 | 311585.2914 | 294604.5184 | 333487.6292
12-34.08.370 | 3700(1900, 1800) | 1.2647 | 3.126 | 5.176 | 7.0557 | 9.0716 | 9.9433 | 1.0351 | 2.6671 | 4.4161 | 6.0198 | 7.7398 | 8.4835 | 0.81665 | 2.2104 | 3.66 | 4.9891 | 6.4146 | 7.031 | 24.96 | 284873.5512 | 288614.9791 | 315844.8877 | 298392.4266 | 338355.6238
12-34.08.380 | 3800(1900, 1900) | 1.3074 | 3.1383 | 5.1964 | 7.0835 | 9.1073 | 9.9825 | 1.07 | 2.6776 | 4.4335 | 6.0435 | 7.7703 | 8.5169 | 0.84422 | 2.2192 | 3.6744 | 5.0088 | 6.4399 | 7.0587 | 24.96 | 288296.0844 | 292138.6319 | 320104.4841 | 302180.3348 | 343223.6184
12-34.08.390 | 3900(2000, 1900) | 1.3501 | 3.3103 | 5.4812 | 7.4717 | 9.6064 | 10.5296 | 1.105 | 2.8243 | 4.6765 | 6.3747 | 8.1961 | 8.9837 | 0.87179 | 2.3408 | 3.8758 | 5.2833 | 6.7928 | 7.4456 | 28.32 | 305783.9354 | 309727.6026 | 338429.3982 | 320033.5608 | 362156.9308
12-34.08.400 | 4000(2000, 2000) | 1.3928 | 3.4823 | 5.7659 | 7.8599 | 10.1056 | 11.0767 | 1.1399 | 2.9711 | 4.9194 | 6.706 | 8.622 | 9.4505 | 0.89936 | 2.4624 | 4.0772 | 5.5578 | 7.1458 | 7.8324 | 31.68 | 323268.9305 | 327313.7174 | 356751.4565 | 337883.9309 | 381087.3874
12-34.08.410 | 4100(2100, 2000) | 1.4355 | 3.5878 | 5.9406 | 8.098 | 10.4117 | 11.4122 | 1.1748 | 3.0611 | 5.0684 | 6.9091 | 8.8831 | 9.7368 | 0.92693 | 2.537 | 4.2007 | 5.7262 | 7.3622 | 8.0697 | 31.56 | 329324.6054 | 333470.512 | 363644.1946 | 344304.9808 | 388588.5237
12-34.08.420 | 4200(2100, 2100) | 1.4782 | 3.6933 | 6.1153 | 8.3361 | 10.7178 | 11.7477 | 1.2098 | 3.1511 | 5.2175 | 7.1122 | 9.1443 | 10.023 | 0.9545 | 2.6116 | 4.3242 | 5.8945 | 7.5787 | 8.307 | 31.44 | 335377.4244 | 339624.4507 | 370534.0767 | 350723.1749 | 396086.8041
12-34.08.430 | 4300(2200, 2100) | 1.5209 | 3.798 | 6.2887 | 8.5725 | 11.0217 | 12.0809 | 1.2447 | 3.2404 | 5.3654 | 7.3139 | 9.4036 | 10.3073 | 0.98207 | 2.6856 | 4.4468 | 6.0617 | 7.7936 | 8.5425 | 31.32 | 343617.8645 | 347966.0104 | 379611.5799 | 359328.9899 | 405772.7056
12-34.08.440 | 4400(2200, 2200) | 1.5636 | 3.9028 | 6.4621 | 8.8088 | 11.3257 | 12.414 | 1.2797 | 3.3298 | 5.5134 | 7.5156 | 9.6629 | 10.5915 | 1.0096 | 2.7597 | 4.5694 | 6.2288 | 8.0085 | 8.7781 | 31.2 | 351855.4486 | 356304.7142 | 388686.2272 | 367931.949 | 415455.7511
12-34.08.450 | 4500(2300, 2200) | 1.6063 | 3.9147 | 6.4819 | 8.8358 | 11.3603 | 12.452 | 1.3146 | 3.34 | 5.5302 | 7.5386 | 9.6925 | 10.6239 | 1.0372 | 2.7681 | 4.5834 | 6.2479 | 8.033 | 8.805 | 31.2 | 357388.4934 | 361938.8787 | 395056.3352 | 373830.3689 | 422434.2574
12-34.08.460 | 4600(2300, 2300) | 1.649 | 3.9266 | 6.5016 | 8.8628 | 11.395 | 12.49 | 1.3496 | 3.3502 | 5.5471 | 7.5616 | 9.7221 | 10.6563 | 1.0648 | 2.7766 | 4.5974 | 6.267 | 8.0575 | 8.8318 | 31.2 | 362921.5382 | 367573.0432 | 401426.4431 | 379728.7887 | 429412.7636
12-34.08.470 | 4700(2400, 2300) | 1.6917 | 4.0998 | 6.7883 | 9.2535 | 11.8973 | 13.0406 | 1.3845 | 3.4979 | 5.7917 | 7.895 | 10.1507 | 11.1261 | 1.0923 | 2.899 | 4.8001 | 6.5433 | 8.4128 | 9.2212 | 34.56 | 366221.2676 | 370973.8922 | 405563.2357 | 383393.8931 | 434157.9544
12-34.08.480 | 4800(2400, 2400) | 1.7344 | 4.2729 | 7.0749 | 9.6442 | 12.3997 | 13.5913 | 1.4195 | 3.6456 | 6.0362 | 8.2283 | 10.5793 | 11.5959 | 1.1199 | 3.0214 | 5.0028 | 6.8196 | 8.768 | 9.6106 | 37.92 | 369523.8529 | 374377.5972 | 409702.8841 | 387061.8534 | 438906.0012
12-34.08.490 | 4900(2500, 2400) | 1.7771 | 4.3776 | 7.2483 | 9.8806 | 12.7037 | 13.9244 | 1.4544 | 3.7349 | 6.1842 | 8.43 | 10.8386 | 11.8802 | 1.1475 | 3.0955 | 5.1254 | 6.9867 | 8.9829 | 9.8461 | 37.8 | 387048.8307 | 392003.6946 | 428064.925 | 404952.2062 | 457876.4403
12-34.08.500 | 5000(2500, 2500) | 1.8198 | 4.4824 | 7.4218 | 10.117 | 13.0076 | 14.2576 | 1.4893 | 3.8243 | 6.3322 | 8.6317 | 11.0979 | 12.1644 | 1.1751 | 3.1695 | 5.248 | 7.1539 | 9.1978 | 10.0817 | 37.68 | 404573.8084 | 409629.792 | 446426.9659 | 422842.5589 | 476846.8795
12-34.08.510 | 5100(2600, 2500) | 1.8625 | 4.5867 | 7.5946 | 10.3526 | 13.3105 | 14.5895 | 1.5243 | 3.9133 | 6.4796 | 8.8327 | 11.3563 | 12.4476 | 1.2026 | 3.2433 | 5.3702 | 7.3204 | 9.412 | 10.3164 | 37.56 | 410349.6049 | 415506.7082 | 453039.8256 | 428983.7304 | 484068.1374
12-34.08.520 | 5200(2600, 2600) | 1.9052 | 4.6911 | 7.7674 | 10.5881 | 13.6133 | 14.9215 | 1.5592 | 4.0024 | 6.627 | 9.0337 | 11.6147 | 12.7309 | 1.2302 | 3.3171 | 5.4924 | 7.487 | 9.6261 | 10.5512 | 37.44 | 416122.5455 | 421380.7685 | 459649.8293 | 435122.0461 | 491286.5394
12-34.08.530 | 5300(2700, 2600) | 1.9479 | 4.8642 | 8.054 | 10.9789 | 14.1157 | 15.4722 | 1.5942 | 4.1501 | 6.8716 | 9.367 | 12.0433 | 13.2007 | 1.2578 | 3.4395 | 5.6951 | 7.7633 | 9.9814 | 10.9405 | 40.8 | 423894.6176 | 429253.9603 | 468258.9646 | 443259.4931 | 500504.0729
12-34.08.540 | 5400(2700, 2700) | 1.9906 | 5.0373 | 8.3406 | 11.3696 | 14.6181 | 16.0228 | 1.6291 | 4.2978 | 7.1161 | 9.7004 | 12.472 | 13.6705 | 1.2853 | 3.5619 | 5.8978 | 8.0396 | 10.3366 | 11.3299 | 44.16 | 431660.9779 | 437121.4402 | 476862.388 | 451391.2284 | 509715.8946
12-34.08.550 | 5500(2800, 2700) | 2.0333 | 5.142 | 8.5141 | 11.606 | 14.922 | 16.356 | 1.6641 | 4.3871 | 7.2641 | 9.9021 | 12.7313 | 13.9547 | 1.3129 | 3.636 | 6.0204 | 8.2067 | 10.5515 | 11.5655 | 44.04 | 437036.9481 | 442598.5301 | 483075.4214 | 457132.5737 | 516537.3263
12-34.08.560 | 5600(2800, 2800) | 2.076 | 5.2468 | 8.6875 | 11.8424 | 15.226 | 16.6891 | 1.699 | 4.4765 | 7.4121 | 10.1038 | 12.9906 | 14.239 | 1.3405 | 3.7101 | 6.143 | 8.3739 | 10.7665 | 11.8011 | 43.92 | 442410.0624 | 448072.7641 | 489285.5988 | 462871.063 | 523355.902
12-34.08.570 | 5700(2900, 2800) | 2.1187 | 5.3511 | 8.8603 | 12.078 | 15.5288 | 17.0211 | 1.7339 | 4.5655 | 7.5595 | 10.3048 | 13.249 | 14.5222 | 1.368 | 3.7839 | 6.2652 | 8.5405 | 10.9806 | 12.0358 | 43.8 | 444972.9691 | 450736.7904 | 492685.5686 | 465799.3446 | 527364.2701
12-34.08.580 | 5800(2900, 2900) | 2.1614 | 5.4555 | 9.0331 | 12.3135 | 15.8317 | 17.353 | 1.7689 | 4.6546 | 7.7069 | 10.5058 | 13.5074 | 14.8054 | 1.3956 | 3.8577 | 6.3874 | 8.707 | 11.1948 | 12.2705 | 43.68 | 447533.0198 | 453397.9608 | 496082.6825 | 468724.7704 | 531369.7823
12-34.08.590 | 5900(3000, 2900) | 2.2041 | 5.4686 | 9.0547 | 12.343 | 15.8696 | 17.3946 | 1.8038 | 4.6657 | 7.7254 | 10.5309 | 13.5397 | 14.8408 | 1.4232 | 3.8669 | 6.4027 | 8.7279 | 11.2216 | 12.2999 | 43.68 | 450153.0445 | 456119.1052 | 499539.7704 | 471710.1701 | 535435.2684
12-34.08.600 | 6000(3000, 3000) | 2.2468 | 5.4816 | 9.0763 | 12.3725 | 15.9075 | 17.4361 | 1.8388 | 4.6769 | 7.7438 | 10.5561 | 13.5721 | 14.8763 | 1.4508 | 3.8761 | 6.418 | 8.7487 | 11.2484 | 12.3293 | 43.68 | 452770.2133 | 458837.3937 | 502994.0023 | 474692.7139 | 539497.8986
Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral 9005
Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора
Конвектор в проходном исполнении(КВКП) +1500 рублей к цене в концевом исполнении (КВК)

## КВК 12-37.11
Медно-алюминиевые конвекторы для встраивания в пол с принудительной конвекцией серии "Гольфстрим-В" 12 В для сухих помещений
"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С, | [24 empty] | www.isoterm.ru
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час) | [24 empty] | sale@isoterm.ru
Цена конвектора с решёткой шириной 372 мм, высотой 110мм, руб. с НДС
Тип | L, мм | Теплопроизводительность, кВт | [17 empty] | Потребляемая мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный |  |  | Дерево натуральное
|  | ΔT = 70°С при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 60°С при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 50°С при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | Мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе |  | Алюминий на полимерной основе, текстурированный | Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине
|  | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | P, Вт | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау
12-37.11.060 | 600 | 0.11293 | 0.39686 | 0.6474 | 0.79125 | 0.86577 | 0.93548 | 0.092424 | 0.33859 | 0.55235 | 0.67509 | 0.73866 | 0.79814 | 0.07292 | 0.28062 | 0.45778 | 0.5595 | 0.61219 | 0.66149 | 3.6 | 48268.8534 | 48897.3839 | 52889.6253 | 50354.882 | 56695.452
12-37.11.070 | 700 | 0.16488 | 0.58826 | 0.96407 | 1.1796 | 1.2913 | 1.3958 | 0.13494 | 0.50189 | 0.82253 | 1.0065 | 1.1018 | 1.1909 | 0.10646 | 0.41596 | 0.68171 | 0.83414 | 0.91312 | 0.98701 | 4.68 | 53244.5248 | 53977.8105 | 58635.4254 | 55678.2248 | 63075.5566
12-37.11.080 | 800 | 0.21682 | 0.62474 | 1.0006 | 1.2172 | 1.3293 | 1.4341 | 0.17745 | 0.53302 | 0.85366 | 1.0385 | 1.1341 | 1.2236 | 0.14 | 0.44176 | 0.7075 | 0.86071 | 0.93995 | 1.0141 | 4.68 | 60810.4949 | 61648.5356 | 66971.5241 | 63591.8663 | 72045.9597
12-37.11.090 | 900 | 0.26571 | 0.82221 | 1.3233 | 1.6119 | 1.7612 | 1.9009 | 0.21746 | 0.7015 | 1.129 | 1.3752 | 1.5026 | 1.6218 | 0.17157 | 0.5814 | 0.93572 | 1.1398 | 1.2453 | 1.3441 | 7.2 | 71887.912 | 72830.7078 | 78819.0698 | 75016.9548 | 84527.8099
12-37.11.100 | 1000 | 0.31766 | 1.0136 | 1.64 | 2.0002 | 2.1867 | 2.3612 | 0.25997 | 0.8648 | 1.3992 | 1.7066 | 1.8657 | 2.0146 | 0.20511 | 0.71674 | 1.1596 | 1.4144 | 1.5463 | 1.6697 | 8.28 | 79770.4314 | 80817.9823 | 87471.7179 | 83247.1457 | 93814.7624
12-37.11.110 | 1100 | 0.3696 | 1.2377 | 1.9893 | 2.4223 | 2.6463 | 2.8559 | 0.30248 | 1.056 | 1.6972 | 2.0667 | 2.2578 | 2.4366 | 0.23865 | 0.87517 | 1.4067 | 1.7128 | 1.8712 | 2.0194 | 9.36 | 87747.9495 | 88900.2555 | 96219.3646 | 91572.3352 | 103196.7137
12-37.11.120 | 1200 | 0.41849 | 1.2438 | 1.9954 | 2.4286 | 2.6526 | 2.8623 | 0.34249 | 1.0612 | 1.7025 | 2.072 | 2.2632 | 2.4421 | 0.27022 | 0.87948 | 1.411 | 1.7173 | 1.8757 | 2.024 | 9.36 | 95352.5976 | 96609.6587 | 104594.1414 | 99524.6548 | 112205.7949
12-37.11.130 | 1300 | 0.47043 | 1.439 | 2.3159 | 2.8209 | 3.0822 | 3.3266 | 0.38501 | 1.2277 | 1.9759 | 2.4067 | 2.6297 | 2.8383 | 0.30376 | 1.0175 | 1.6376 | 1.9947 | 2.1794 | 2.3523 | 11.88 | 103327.7408 | 104689.557 | 113339.4132 | 107847.4694 | 121585.3712
12-37.11.140 | 1400 | 0.52238 | 1.6292 | 2.6314 | 3.2081 | 3.5065 | 3.7858 | 0.42752 | 1.39 | 2.2451 | 2.7371 | 2.9917 | 3.23 | 0.3373 | 1.152 | 1.8607 | 2.2685 | 2.4795 | 2.677 | 12.96 | 111272.0094 | 112738.5807 | 122053.8104 | 116139.4094 | 130934.0729
12-37.11.150 | 1500 | 0.57127 | 1.8229 | 2.9504 | 3.5988 | 3.9345 | 4.2486 | 0.46753 | 1.5553 | 2.5172 | 3.0705 | 3.3569 | 3.6248 | 0.36887 | 1.289 | 2.0862 | 2.5448 | 2.7821 | 3.0042 | 14.04 | 119249.5275 | 120820.8539 | 130801.4572 | 124464.5989 | 140316.0241
12-37.11.160 | 1600 | 0.62321 | 2.0181 | 3.2708 | 3.9911 | 4.364 | 4.7129 | 0.51004 | 1.7218 | 2.7906 | 3.4052 | 3.7233 | 4.021 | 0.40241 | 1.427 | 2.3128 | 2.8222 | 3.0858 | 3.3326 | 16.56 | 126854.1756 | 128530.2571 | 139176.234 | 132416.9185 | 149325.1053
12-37.11.170 | 1700 | 0.67516 | 2.2084 | 3.5864 | 4.3783 | 4.7884 | 5.1721 | 0.55255 | 1.8841 | 3.0598 | 3.7355 | 4.0854 | 4.4127 | 0.43595 | 1.5616 | 2.536 | 3.096 | 3.3859 | 3.6572 | 17.64 | 134829.3188 | 136610.1554 | 147921.5058 | 140739.7331 | 158704.6816
12-37.11.180 | 1800 | 0.72405 | 2.402 | 3.9053 | 4.769 | 5.2163 | 5.6348 | 0.59257 | 2.0494 | 3.332 | 4.0689 | 4.4505 | 4.8076 | 0.46752 | 1.6985 | 2.7615 | 3.3723 | 3.6885 | 3.9845 | 18.72 | 142806.8369 | 144692.4286 | 156669.1526 | 149064.9227 | 168086.6328
12-37.11.190 | 1900 | 0.77599 | 2.4397 | 3.9429 | 4.8078 | 5.2555 | 5.6743 | 0.63508 | 2.0815 | 3.3641 | 4.102 | 4.4839 | 4.8413 | 0.50106 | 1.7251 | 2.7881 | 3.3997 | 3.7162 | 4.0124 | 18.72 | 150751.1055 | 152741.4523 | 165383.5498 | 157356.8627 | 177435.3345
12-37.11.200 | 2000 | 0.82794 | 2.6337 | 4.2623 | 5.1989 | 5.6838 | 6.1375 | 0.67759 | 2.2471 | 3.6365 | 4.4357 | 4.8493 | 5.2364 | 0.5346 | 1.8623 | 3.0139 | 3.6762 | 4.0191 | 4.3399 | 21.24 | 158386.6282 | 160481.7301 | 173789.2012 | 165340.0568 | 186475.2903
12-37.11.210 | 2100 | 0.87683 | 2.8274 | 4.5812 | 5.5897 | 6.1117 | 6.6002 | 0.7176 | 2.4123 | 3.9086 | 4.769 | 5.2145 | 5.6312 | 0.56617 | 1.9993 | 3.2394 | 3.9525 | 4.3217 | 4.6671 | 22.32 | 166330.8968 | 168530.7537 | 182503.5984 | 173631.9968 | 195823.992
12-37.11.220 | 2200 | 0.92877 | 3.0188 | 4.8979 | 5.978 | 6.5373 | 7.0606 | 0.76011 | 2.5756 | 4.1788 | 5.1004 | 5.5776 | 6.024 | 0.59971 | 2.1346 | 3.4633 | 4.2271 | 4.6226 | 4.9926 | 23.4 | 174308.4149 | 176613.027 | 191251.2452 | 181957.1864 | 205205.9433
12-37.11.230 | 2300 | 0.98072 | 3.0553 | 4.9344 | 6.0156 | 6.5752 | 7.0989 | 0.80262 | 2.6067 | 4.2099 | 5.1325 | 5.6099 | 6.0567 | 0.63325 | 2.1604 | 3.4891 | 4.2537 | 4.6494 | 5.0197 | 23.4 | 182252.6835 | 184662.0506 | 199965.6424 | 190249.1264 | 214554.645
12-37.11.240 | 2400 | 1.0296 | 3.2528 | 5.2571 | 6.4103 | 7.0071 | 7.5656 | 0.84264 | 2.7752 | 4.4853 | 5.4692 | 5.9784 | 6.4549 | 0.66482 | 2.3001 | 3.7174 | 4.5328 | 4.9548 | 5.3497 | 25.92 | 189888.2062 | 192402.3284 | 208371.2938 | 198232.3205 | 223594.6008
12-37.11.250 | 2500 | 1.0816 | 3.4442 | 5.5738 | 6.7987 | 7.4327 | 8.026 | 0.88515 | 2.9385 | 4.7555 | 5.8005 | 6.3415 | 6.8477 | 0.69836 | 2.4354 | 3.9413 | 4.8074 | 5.2558 | 5.6753 | 27 | 197834.8497 | 200453.7271 | 217088.0659 | 206526.6355 | 232945.6774
12-37.11.260 | 2600 | 1.1335 | 3.6344 | 5.8893 | 7.1859 | 7.8571 | 8.4852 | 0.92766 | 3.1008 | 5.0247 | 6.1309 | 6.7036 | 7.2394 | 0.7319 | 2.5699 | 4.1644 | 5.0812 | 5.5559 | 6 | 28.08 | 205809.9929 | 208533.6253 | 225833.3378 | 214849.4501 | 242325.2537
12-37.11.270 | 2700 | 1.1824 | 3.8319 | 6.2121 | 7.5805 | 8.289 | 8.9519 | 0.96767 | 3.2693 | 5.3001 | 6.4676 | 7.0721 | 7.6376 | 0.76347 | 2.7096 | 4.3926 | 5.3603 | 5.8612 | 6.33 | 30.6 | 213754.2615 | 216582.649 | 234547.735 | 223141.3901 | 251673.9554
12-37.11.280 | 2800 | 1.2343 | 4.0233 | 6.5287 | 7.9689 | 8.7146 | 9.4123 | 1.0102 | 3.4326 | 5.5702 | 6.799 | 7.4352 | 8.0304 | 0.79701 | 2.8449 | 4.6165 | 5.6349 | 6.1622 | 6.6555 | 31.68 | 221389.7842 | 224322.9268 | 242953.3863 | 231124.5842 | 260713.9112
12-37.11.290 | 2900 | 1.2863 | 4.2135 | 6.8443 | 8.3561 | 9.139 | 9.8714 | 1.0527 | 3.5949 | 5.8394 | 7.1293 | 7.7972 | 8.4222 | 0.83055 | 2.9794 | 4.8397 | 5.9087 | 6.4623 | 6.9802 | 32.76 | 229367.3023 | 232405.2 | 251701.0331 | 239449.7738 | 270095.8624
12-37.11.300 | 3000 | 1.3352 | 4.2534 | 6.8842 | 8.3972 | 9.1805 | 9.9133 | 1.0927 | 3.629 | 5.8735 | 7.1644 | 7.8327 | 8.4579 | 0.86212 | 3.0077 | 4.8679 | 5.9378 | 6.4916 | 7.0098 | 32.76 | 237373.3201 | 240515.9729 | 260477.1795 | 247803.463 | 279506.3133
12-37.11.310 | 3100(1600, 1500) | 1.3871 | 4.4486 | 7.2046 | 8.7895 | 9.61 | 10.3777 | 1.1352 | 3.7955 | 6.1469 | 7.4991 | 8.1991 | 8.8541 | 0.89566 | 3.1457 | 5.0945 | 6.2152 | 6.7953 | 7.3382 | 35.28 | 251155.2605 | 254402.6683 | 275029.2485 | 261933.0748 | 294692.6868
12-37.11.320 | 3200(1600, 1600) | 1.2464 | 4.0362 | 6.5417 | 7.9822 | 8.728 | 9.4258 | 1.0201 | 3.4436 | 5.5813 | 6.8103 | 7.4466 | 8.042 | 0.80482 | 2.8541 | 4.6257 | 5.6443 | 6.1717 | 6.6651 | 33.12 | 258840.6575 | 262192.8205 | 283484.7742 | 269966.1433 | 303782.5169
12-37.11.330 | 3300(1700, 1600) | 1.2984 | 4.2265 | 6.8572 | 8.3694 | 9.1524 | 9.885 | 1.0626 | 3.606 | 5.8505 | 7.1407 | 7.8087 | 8.4337 | 0.83836 | 2.9886 | 4.8488 | 5.9181 | 6.4718 | 6.9898 | 34.2 | 266898.9245 | 270355.8426 | 292313.1699 | 278372.0817 | 313245.2171
12-37.11.340 | 3400(1700, 1700) | 1.3503 | 4.4167 | 7.1727 | 8.7566 | 9.5768 | 10.3441 | 1.1051 | 3.7683 | 6.1197 | 7.4711 | 8.1708 | 8.8255 | 0.8719 | 3.1231 | 5.0719 | 6.1919 | 6.7719 | 7.3145 | 35.28 | 274957.1916 | 278518.8648 | 301141.5656 | 286778.0202 | 322707.9172
12-37.11.350 | 3500(1800, 1700) | 1.3992 | 4.6104 | 7.4917 | 9.1474 | 10.0047 | 10.8069 | 1.1451 | 3.9335 | 6.3918 | 7.8044 | 8.5359 | 9.2203 | 0.90347 | 3.2601 | 5.2974 | 6.4682 | 7.0745 | 7.6417 | 36.36 | 283015.4586 | 286681.8869 | 309969.9613 | 295183.9587 | 332170.6174
12-37.11.360 | 3600(1800, 1800) | 1.4481 | 4.8041 | 7.8106 | 9.5381 | 10.4327 | 11.2696 | 1.1851 | 4.0988 | 6.6639 | 8.1378 | 8.901 | 9.6151 | 0.93504 | 3.397 | 5.523 | 6.7445 | 7.3771 | 7.9689 | 37.44 | 291073.7257 | 294844.909 | 318798.357 | 303589.8972 | 341633.3175
12-37.11.370 | 3700(1900, 1800) | 1.5 | 4.8417 | 7.8482 | 9.5768 | 10.4718 | 11.3091 | 1.2276 | 4.1309 | 6.696 | 8.1709 | 8.9344 | 9.6488 | 0.96858 | 3.4236 | 5.5496 | 6.7719 | 7.4047 | 7.9968 | 37.44 | 299101.1182 | 302977.0566 | 327595.8781 | 311964.9611 | 351065.1431
12-37.11.380 | 3800(1900, 1900) | 1.552 | 4.8793 | 7.8859 | 9.6156 | 10.5109 | 11.3486 | 1.2702 | 4.163 | 6.7281 | 8.2039 | 8.9678 | 9.6825 | 1.0021 | 3.4502 | 5.5762 | 6.7993 | 7.4324 | 8.0248 | 37.44 | 307128.5106 | 311109.2041 | 336393.3992 | 320340.025 | 360496.9687
12-37.11.390 | 3900(2000, 1900) | 1.6039 | 5.0734 | 8.2052 | 10.0067 | 10.9393 | 11.8118 | 1.3127 | 4.3285 | 7.0006 | 8.5376 | 9.3332 | 10.0777 | 1.0357 | 3.5874 | 5.802 | 7.0759 | 7.7353 | 8.3523 | 39.96 | 314844.7823 | 318930.2309 | 344879.7995 | 328403.968 | 369617.6734
12-37.11.400 | 4000(2000, 2000) | 1.6559 | 5.2674 | 8.5245 | 10.3978 | 11.3676 | 12.275 | 1.3552 | 4.4941 | 7.273 | 8.8713 | 9.6987 | 10.4728 | 1.0692 | 3.7247 | 6.0278 | 7.3524 | 8.0382 | 8.6798 | 42.48 | 322561.0539 | 326751.2576 | 353366.1998 | 336467.9111 | 378738.3782
12-37.11.410 | 4100(2100, 2000) | 1.7048 | 5.4611 | 8.8435 | 10.7886 | 11.7955 | 12.7377 | 1.3952 | 4.6594 | 7.5451 | 9.2047 | 10.0638 | 10.8677 | 1.1008 | 3.8616 | 6.2533 | 7.6287 | 8.3408 | 9.007 | 43.56 | 330588.4463 | 334883.4051 | 362163.7209 | 344842.975 | 388170.2037
12-37.11.420 | 4200(2100, 2100) | 1.7537 | 5.6548 | 9.1624 | 11.1793 | 12.2235 | 13.2005 | 1.4352 | 4.8246 | 7.8173 | 9.5381 | 10.4289 | 11.2625 | 1.1323 | 3.9986 | 6.4789 | 7.905 | 8.6434 | 9.3342 | 44.64 | 338615.8388 | 343015.5527 | 370961.242 | 353218.0389 | 397602.0293
12-37.11.430 | 4300(2200, 2100) | 1.8056 | 5.8462 | 9.4791 | 11.5677 | 12.649 | 13.6608 | 1.4777 | 4.9879 | 8.0874 | 9.8694 | 10.792 | 11.6552 | 1.1659 | 4.1339 | 6.7028 | 8.1797 | 8.9443 | 9.6597 | 45.72 | 346674.1059 | 351178.5748 | 379789.6377 | 361623.9773 | 407064.7295
12-37.11.440 | 4400(2200, 2200) | 1.8575 | 6.0376 | 9.7958 | 11.9561 | 13.0746 | 14.1212 | 1.5202 | 5.1512 | 8.3576 | 10.2008 | 11.1551 | 12.048 | 1.1994 | 4.2693 | 6.9267 | 8.4543 | 9.2452 | 9.9852 | 46.8 | 354732.3729 | 359341.597 | 388618.0334 | 370029.9158 | 416527.4296
12-37.11.450 | 4500(2300, 2200) | 1.9095 | 6.0741 | 9.8322 | 11.9937 | 13.1126 | 14.1595 | 1.5627 | 5.1823 | 8.3887 | 10.2329 | 11.1875 | 12.0807 | 1.233 | 4.295 | 6.9525 | 8.4809 | 9.272 | 10.0123 | 46.8 | 362759.7654 | 367473.7445 | 397415.5545 | 378404.9797 | 425959.2552
12-37.11.460 | 4600(2300, 2300) | 1.9614 | 6.1106 | 9.8687 | 12.0312 | 13.1505 | 14.1978 | 1.6052 | 5.2134 | 8.4199 | 10.2649 | 11.2198 | 12.1134 | 1.2665 | 4.3208 | 6.9783 | 8.5074 | 9.2989 | 10.0394 | 46.8 | 370787.1578 | 375605.8921 | 406213.0756 | 386780.0436 | 435391.0808
12-37.11.470 | 4700(2400, 2300) | 2.0103 | 6.308 | 10.1915 | 12.4259 | 13.5824 | 14.6645 | 1.6453 | 5.3819 | 8.6952 | 10.6016 | 11.5883 | 12.5116 | 1.2981 | 4.4605 | 7.2065 | 8.7865 | 9.6043 | 10.3695 | 49.32 | 378503.4295 | 383426.9188 | 414699.4759 | 394843.9867 | 444511.7855
12-37.11.480 | 4800(2400, 2400) | 2.0592 | 6.5055 | 10.5142 | 12.8205 | 14.0143 | 15.1313 | 1.6853 | 5.5504 | 8.9706 | 10.9383 | 11.9568 | 12.9098 | 1.3296 | 4.6001 | 7.4347 | 9.0656 | 9.9097 | 10.6995 | 51.84 | 386217.3261 | 391245.5706 | 423183.5012 | 402905.5548 | 453630.1153
12-37.11.490 | 4900(2500, 2400) | 2.1112 | 6.6969 | 10.8309 | 13.2089 | 14.4399 | 15.5916 | 1.7278 | 5.7137 | 9.2408 | 11.2697 | 12.3199 | 13.3026 | 1.3632 | 4.7355 | 7.6586 | 9.3402 | 10.2106 | 11.025 | 52.92 | 394244.7186 | 399377.7181 | 431981.0223 | 411280.6187 | 463061.9408
12-37.11.500 | 5000(2500, 2500) | 2.1631 | 6.8883 | 11.1476 | 13.5973 | 14.8654 | 16.052 | 1.7703 | 5.877 | 9.511 | 11.6011 | 12.683 | 13.6954 | 1.3967 | 4.8708 | 7.8826 | 9.6148 | 10.5115 | 11.3505 | 54 | 402272.1111 | 407509.8657 | 440778.5434 | 419655.6825 | 472493.7664
12-37.11.510 | 5100(2600, 2500) | 2.215 | 7.0786 | 11.4631 | 13.9845 | 15.2898 | 16.5111 | 1.8128 | 6.0393 | 9.7802 | 11.9314 | 13.0451 | 14.0871 | 1.4303 | 5.0053 | 8.1057 | 9.8886 | 10.8116 | 11.6752 | 55.08 | 410330.3781 | 415672.8878 | 449606.9391 | 428061.621 | 481956.4666
12-37.11.520 | 5200(2600, 2600) | 2.267 | 7.2688 | 11.7786 | 14.3717 | 15.7142 | 16.9703 | 1.8553 | 6.2017 | 10.0494 | 12.2618 | 13.4072 | 14.4789 | 1.4638 | 5.1399 | 8.3288 | 10.1624 | 11.1117 | 11.9999 | 56.16 | 418388.6451 | 423835.91 | 458435.3348 | 436467.5595 | 491419.1667
12-37.11.530 | 5300(2700, 2600) | 2.3159 | 7.4663 | 12.1014 | 14.7664 | 16.1461 | 17.437 | 1.8953 | 6.3702 | 10.3247 | 12.5985 | 13.7757 | 14.8771 | 1.4954 | 5.2795 | 8.557 | 10.4415 | 11.4171 | 12.3299 | 58.68 | 426416.0376 | 431968.0575 | 467232.8559 | 444842.6234 | 500850.9923
12-37.11.540 | 5400(2700, 2700) | 2.3648 | 7.6638 | 12.4241 | 15.161 | 16.578 | 17.9038 | 1.9353 | 6.5386 | 10.6001 | 12.9352 | 14.1441 | 15.2753 | 1.5269 | 5.4191 | 8.7852 | 10.7205 | 11.7225 | 12.66 | 61.2 | 434443.4301 | 440100.2051 | 476030.3771 | 453217.6873 | 510282.8179
12-37.11.550 | 5500(2800, 2700) | 2.4167 | 7.8552 | 12.7408 | 15.5494 | 17.0036 | 18.3641 | 1.9779 | 6.7019 | 10.8703 | 13.2666 | 14.5072 | 15.6681 | 1.5605 | 5.5545 | 9.0092 | 10.9952 | 12.0234 | 12.9855 | 62.28 | 442159.7017 | 447921.2318 | 484516.7773 | 461281.6303 | 519403.5226
12-37.11.560 | 5600(2800, 2800) | 2.4687 | 8.0466 | 13.0575 | 15.9378 | 17.4291 | 18.8245 | 2.0204 | 6.8652 | 11.1405 | 13.5979 | 14.8703 | 16.0608 | 1.594 | 5.6898 | 9.2331 | 11.2698 | 12.3244 | 13.311 | 63.36 | 449875.9733 | 455742.2585 | 493003.1776 | 469345.5734 | 528524.2273
12-37.11.570 | 5700(2900, 2800) | 2.5206 | 8.2368 | 13.373 | 16.325 | 17.8535 | 19.2837 | 2.0629 | 7.0276 | 11.4097 | 13.9283 | 15.2324 | 16.4526 | 1.6276 | 5.8244 | 9.4562 | 11.5436 | 12.6244 | 13.6357 | 64.44 | 457934.2404 | 463905.2807 | 501831.5733 | 477751.5119 | 537986.9275
12-37.11.580 | 5800(2900, 2900) | 2.5725 | 8.4271 | 13.6885 | 16.7122 | 18.2779 | 19.7428 | 2.1054 | 7.1899 | 11.6789 | 14.2587 | 15.5945 | 16.8443 | 1.6611 | 5.9589 | 9.6793 | 11.8174 | 12.9245 | 13.9604 | 65.52 | 465992.5074 | 472068.3028 | 510659.969 | 486157.4504 | 547449.6276
12-37.11.590 | 5900(3000, 2900) | 2.6214 | 8.467 | 13.7284 | 16.7533 | 18.3194 | 19.7847 | 2.1454 | 7.2239 | 11.7129 | 14.2937 | 15.6299 | 16.8801 | 1.6927 | 5.9871 | 9.7075 | 11.8465 | 12.9539 | 13.99 | 65.52 | 474081.6491 | 480262.1995 | 519519.2393 | 494594.2634 | 556943.2024
12-37.11.600 | 6000(3000, 3000) | 2.6703 | 8.5069 | 13.7683 | 16.7944 | 18.3609 | 19.8266 | 2.1854 | 7.258 | 11.747 | 14.3288 | 15.6653 | 16.9158 | 1.7242 | 6.0153 | 9.7357 | 11.8755 | 12.9832 | 14.0196 | 65.52 | 482170.7907 | 488456.0963 | 528378.5096 | 503031.0765 | 566436.7771
Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral 9005
Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора
Конвектор в проходном исполнении(КВКП) +1500 рублей к цене в концевом исполнении (КВК)

## КВК 12-37.14
Медно-алюминиевые конвекторы для встраивания в пол с принудительной конвекцией серии "Гольфстрим-В" 12 В для сухих помещений
"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 90/70 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С, | [24 empty] | www.isoterm.ru
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час) | [24 empty] | sale@isoterm.ru
Цена конвектора с решёткой шириной 372 мм, высотой 140мм, руб. с НДС
Тип | L, мм | Теплопроизводительность, кВт | [17 empty] | Потребляемая мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный |  |  | Дерево натуральное
|  | ΔT = 70°С при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 60°С при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | ΔT = 50°С при разной скорости вращения вентилятора | [5 empty] | Мощность вентиляторов, Вт | Алюминий анодированный, рулонное/продольное исполнение на пружине или полимерной основе |  | Алюминий на полимерной основе, текстурированный | Дерево натуральное, рулонное исполнение на пружине
|  | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | 0 | 1 30% min | 2 50% | 3 70% | 4 90% | 5 max | P, Вт | Натуральный цвет | Золотой, чёрный, бронза(светлая/тёмная) | Бук, сосна, дуб деревенский, дуб морёный, орех | Берёза, бук, дуб | Орех, мербау | стж | стр | ал | аланод | дуб | орех
12-37.14.060 | 600 | 0.18577 | 0.60581 | 1.0012 | 1.2315 | 1.3679 | 1.5013 | 0.15204 | 0.51687 | 0.85424 | 1.0507 | 1.1671 | 1.2809 | 0.11996 | 0.42838 | 0.70798 | 0.87079 | 0.96727 | 1.0616 | 3.6 | 52508.0585 | 53136.589 | 57128.8304 | 54594.0871 | 60934.6571 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 0.6 | 26780.1318 | 0.6 | 7750 | 4650 | 47858.0585 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.070 | 700 | 0.27122 | 0.90169 | 1.4948 | 1.84 | 2.0446 | 2.2446 | 0.22197 | 0.76931 | 1.2754 | 1.5698 | 1.7444 | 1.9151 | 0.17513 | 0.63759 | 1.057 | 1.3011 | 1.4457 | 1.5872 | 4.7 | 57904.0993 | 58637.3849 | 63294.9998 | 60337.7993 | 67735.131 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 0.7 | 30938.5138 | 0.7 | 7750 | 5425 | 52479.0993 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.080 | 800 | 0.35668 | 0.93817 | 1.5313 | 1.8775 | 2.0825 | 2.2829 | 0.29191 | 0.80043 | 1.3065 | 1.6019 | 1.7768 | 1.9478 | 0.23031 | 0.66339 | 1.0828 | 1.3276 | 1.4726 | 1.6143 | 4.7 | 62834.8725 | 63672.9133 | 68995.9017 | 65616.244 | 74070.3374 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 0.8 | 35251.7088 | 0.8 | 7750 | 6200 | 56634.8725 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.090 | 900 | 0.4371 | 1.2401 | 2.031 | 2.4923 | 2.7655 | 3.0326 | 0.35772 | 1.0581 | 1.7328 | 2.1264 | 2.3595 | 2.5874 | 0.28224 | 0.8769 | 1.4361 | 1.7623 | 1.9555 | 2.1444 | 7.2 | 77669.8286 | 78612.6244 | 84600.9864 | 80798.8714 | 90309.7265 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 0.9 | 39613.1243 | 0.9 | 7750 | 6975 | 70694.8286 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.100 | 1000 | 0.52255 | 1.536 | 2.5246 | 3.1008 | 3.4421 | 3.7759 | 0.42766 | 1.3105 | 2.1539 | 2.6456 | 2.9368 | 3.2215 | 0.33741 | 1.0861 | 1.7851 | 2.1926 | 2.434 | 2.67 | 8.3 | 86067.0375 | 87114.5884 | 93768.324 | 89543.7518 | 100111.3686 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 1 | 43895.8643 | 1 | 7750 | 7750 | 78317.0375 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.110 | 1100 | 0.608 | 1.8645 | 3.0508 | 3.7429 | 4.1527 | 4.5534 | 0.49759 | 1.5908 | 2.6029 | 3.1934 | 3.5431 | 3.8849 | 0.39259 | 1.3184 | 2.1573 | 2.6467 | 2.9364 | 3.2198 | 9.4 | 94556.3047 | 95708.6107 | 103027.7199 | 98380.6905 | 110005.0689 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 1.1 | 48225.5558 | 1.1 | 7750 | 8525 | 86031.3047 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.120 | 1200 | 0.68842 | 1.8706 | 3.0569 | 3.7492 | 4.1591 | 4.5598 | 0.56341 | 1.596 | 2.6081 | 3.1988 | 3.5485 | 3.8904 | 0.44452 | 1.3227 | 2.1616 | 2.6511 | 2.9409 | 3.2243 | 9.4 | 102677.3388 | 103934.3999 | 111918.8826 | 106849.396 | 119530.5361 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 1.2 | 52367.4413 | 1.2 | 7750 | 9300 | 93377.3388 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.130 | 1300 | 0.77387 | 2.1703 | 3.5543 | 4.3616 | 4.8397 | 5.3071 | 0.63334 | 1.8517 | 3.0325 | 3.7213 | 4.1292 | 4.528 | 0.49969 | 1.5346 | 2.5133 | 3.0841 | 3.4222 | 3.7527 | 11.9 | 111196.4628 | 112558.279 | 121208.1352 | 115716.1914 | 129454.0932 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 1.3 | 56712.3603 | 1.3 | 7750 | 10075 | 101121.4628 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.140 | 1400 | 0.85932 | 2.465 | 4.0467 | 4.9689 | 5.5151 | 6.0492 | 0.70328 | 2.1031 | 3.4526 | 4.2394 | 4.7054 | 5.1611 | 0.55487 | 1.7431 | 2.8615 | 3.5136 | 3.8998 | 4.2775 | 13 | 119655.8732 | 121122.4445 | 130437.6743 | 124523.2733 | 139317.9367 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 1.4 | 61026.8243 | 1.4 | 7750 | 10850 | 108805.8732 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.150 | 1500 | 0.93975 | 2.7632 | 4.5426 | 5.5798 | 6.1942 | 6.7949 | 0.7691 | 2.3575 | 3.8757 | 4.7606 | 5.2848 | 5.7973 | 0.6068 | 1.9539 | 3.2121 | 3.9455 | 4.38 | 4.8047 | 14 | 128145.1405 | 129716.4669 | 139697.0702 | 133360.2119 | 149211.6371 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 1.5 | 65356.5158 | 1.5 | 7750 | 11625 | 116520.1405 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.160 | 1600 | 1.0252 | 3.0629 | 5.04 | 6.1922 | 6.8747 | 7.5421 | 0.83903 | 2.6132 | 4.3001 | 5.2831 | 5.8655 | 6.4349 | 0.66198 | 2.1658 | 3.5638 | 4.3786 | 4.8612 | 5.3331 | 14 | 136266.1745 | 137942.256 | 148588.2329 | 141828.9174 | 158737.1043 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 1.6 | 69498.4013 | 1.6 | 7750 | 12400 | 123866.1745 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.170 | 1700 | 1.1106 | 3.3576 | 5.5324 | 6.7995 | 7.5502 | 8.2842 | 0.90896 | 2.8647 | 4.7202 | 5.8013 | 6.4418 | 7.068 | 0.71715 | 2.3742 | 3.912 | 4.808 | 5.3388 | 5.8579 | 16.6 | 144755.4418 | 146536.2783 | 157847.6288 | 150665.8561 | 168630.8046 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 1.7 | 73828.0928 | 1.7 | 7750 | 13175 | 131580.4418 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.180 | 1800 | 1.1911 | 3.6558 | 6.0283 | 7.4103 | 8.2292 | 9.0299 | 0.97478 | 3.1191 | 5.1433 | 6.3224 | 7.0211 | 7.7042 | 0.76908 | 2.585 | 4.2627 | 5.2399 | 5.819 | 6.3851 | 17.6 | 153244.709 | 155130.3007 | 167107.0247 | 159502.7947 | 178524.5049 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 1.8 | 78157.7843 | 1.8 | 7750 | 13950 | 139294.709 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.190 | 1900 | 1.2765 | 3.6934 | 6.0659 | 7.4491 | 8.2684 | 9.0694 | 1.0447 | 3.1511 | 5.1754 | 6.3555 | 7.0545 | 7.7379 | 0.82426 | 2.6116 | 4.2893 | 5.2673 | 5.8467 | 6.4131 | 18.7 | 161733.9762 | 163724.323 | 176366.4205 | 168339.7334 | 188418.2053 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 1.9 | 82487.4758 | 1.9 | 7750 | 14725 | 147008.9762 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.200 | 2000 | 1.362 | 3.9919 | 6.5622 | 8.0603 | 8.9478 | 9.8155 | 1.1146 | 3.4059 | 5.5988 | 6.877 | 7.6341 | 8.3744 | 0.87943 | 2.8227 | 4.6402 | 5.6996 | 6.3271 | 6.9406 | 18.7 | 169887.3551 | 171982.4569 | 185289.928 | 176840.7837 | 197976.0172 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 2 | 86645.8578 | 2 | 7750 | 15500 | 154387.3551 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.210 | 2100 | 1.4424 | 4.2901 | 7.058 | 8.6712 | 9.6268 | 10.5612 | 1.1805 | 3.6602 | 6.0218 | 7.3981 | 8.2135 | 9.0106 | 0.93136 | 3.0336 | 4.9908 | 6.1315 | 6.8072 | 7.4679 | 22.3 | 178344.2775 | 180544.1345 | 194516.9791 | 185645.3775 | 207837.3728 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 2.1 | 90959.0528 | 2.1 | 7750 | 16275 | 162069.2775 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.220 | 2200 | 1.5278 | 4.5859 | 7.5516 | 9.2797 | 10.3034 | 11.3044 | 1.2504 | 3.9127 | 6.443 | 7.9173 | 8.7908 | 9.6448 | 0.98654 | 3.2428 | 5.3398 | 6.5618 | 7.2857 | 7.9935 | 23.4 | 186833.5447 | 189138.1568 | 203776.375 | 194482.3162 | 217731.0731 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 2.2 | 95288.7443 | 2.2 | 7750 | 17050 | 169783.5447 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.230 | 2300 | 1.6133 | 4.6224 | 7.5881 | 9.3172 | 10.3414 | 11.3427 | 1.3203 | 3.9438 | 6.4741 | 7.9494 | 8.8231 | 9.6775 | 1.0417 | 3.2686 | 5.3656 | 6.5883 | 7.3125 | 8.0206 | 25.9 | 195292.9552 | 197702.3224 | 213005.9141 | 203289.3981 | 227594.9167 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 2.3 | 99603.2083 | 2.3 | 7750 | 17825 | 177467.9552 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.240 | 2400 | 1.6937 | 4.9244 | 8.0878 | 9.932 | 11.0243 | 12.0924 | 1.3862 | 4.2014 | 6.9004 | 8.4739 | 9.4058 | 10.3171 | 1.0936 | 3.4821 | 5.719 | 7.023 | 7.7954 | 8.5507 | 27 | 203443.846 | 205957.9683 | 221926.9336 | 211787.9604 | 237150.2406 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 2.4 | 103760.3213 | 2.4 | 7750 | 18600 | 184843.846 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.250 | 2500 | 1.7792 | 5.2203 | 8.5814 | 10.5405 | 11.701 | 12.8357 | 1.4561 | 4.4539 | 7.3215 | 8.993 | 9.9831 | 10.9513 | 1.1488 | 3.6913 | 6.068 | 7.4533 | 8.2739 | 9.0763 | 28.1 | 211903.2565 | 214522.1338 | 231156.4727 | 220595.0423 | 247014.0842 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 2.5 | 108074.7853 | 2.5 | 7750 | 19375 | 192528.2565 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.260 | 2600 | 1.8646 | 5.515 | 9.0738 | 11.1478 | 12.3764 | 13.5778 | 1.526 | 4.7053 | 7.7417 | 9.5112 | 10.5594 | 11.5844 | 1.204 | 3.8997 | 6.4162 | 7.8827 | 8.7515 | 9.601 | 28.1 | 220422.3805 | 223146.0129 | 240445.7253 | 229461.8377 | 256937.6413 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 2.6 | 112419.7043 | 2.6 | 7750 | 20150 | 200272.3805 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.270 | 2700 | 1.945 | 5.8169 | 9.5735 | 11.7626 | 13.0594 | 14.3274 | 1.5918 | 4.963 | 8.168 | 10.0357 | 11.1421 | 12.224 | 1.2559 | 4.1132 | 6.7695 | 8.3174 | 9.2345 | 10.1311 | 30.6 | 228881.791 | 231710.1785 | 249675.2645 | 238268.9196 | 266801.4849 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 2.7 | 116734.1683 | 2.7 | 7750 | 20925 | 207956.791 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.280 | 2800 | 2.0305 | 6.1128 | 10.0671 | 12.3711 | 13.7361 | 15.0707 | 1.6618 | 5.2154 | 8.5891 | 10.5548 | 11.7194 | 12.8582 | 1.3111 | 4.3224 | 7.1185 | 8.7477 | 9.7129 | 10.6567 | 31.7 | 237032.6818 | 239965.8244 | 258596.2839 | 246767.4818 | 276356.8088 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 2.8 | 120891.2813 | 2.8 | 7750 | 21700 | 215332.6818 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.290 | 2900 | 2.1159 | 6.4076 | 10.5595 | 12.9784 | 14.4115 | 15.8128 | 1.7317 | 5.4669 | 9.0092 | 11.073 | 12.2957 | 13.4913 | 1.3663 | 4.5309 | 7.4667 | 9.1772 | 10.1906 | 11.1814 | 32.8 | 245521.949 | 248559.8467 | 267855.6798 | 255604.4205 | 286250.5091 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 2.9 | 125220.9728 | 2.9 | 7750 | 22475 | 223046.949 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.300 | 3000 | 2.1964 | 6.4475 | 10.5994 | 13.0195 | 14.453 | 15.8547 | 1.7975 | 5.5009 | 9.0433 | 11.1081 | 12.3311 | 13.527 | 1.4182 | 4.5591 | 7.495 | 9.2062 | 10.2199 | 11.211 | 32.8 | 254043.561 | 257186.2138 | 277147.4205 | 264473.7039 | 296176.5543 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 3 | 129567.1608 | 3 | 7750 | 23250 | 230793.561 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.310 | 3100(1600, 1500) | 2.2818 | 6.7471 | 11.0968 | 13.6319 | 15.1336 | 16.602 | 1.8675 | 5.7566 | 9.4676 | 11.6306 | 12.9118 | 14.1646 | 1.4734 | 4.771 | 7.8467 | 9.6393 | 10.7012 | 11.7394 | 36.4 | 269773.0884 | 273020.4963 | 293647.0765 | 280550.9028 | 313310.5147 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 3.1 | 137589.5259 | 3.1 | 7750 | 24025 | 245748.0884 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.320 | 3200(1600, 1600) | 2.0504 | 6.1257 | 10.08 | 12.3844 | 13.7495 | 15.0843 | 1.6781 | 5.2264 | 8.6001 | 10.5662 | 11.7309 | 12.8697 | 1.324 | 4.3316 | 7.1277 | 8.7571 | 9.7224 | 10.6663 | 28 | 277978.7166 | 281330.8796 | 302622.8333 | 289104.2024 | 322920.576 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 3.2 | 141774.556 | 3.2 | 7750 | 24800 | 253178.7166 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.330 | 3300(1700, 1600) | 2.1358 | 6.4205 | 10.5724 | 12.9917 | 14.425 | 15.8264 | 1.748 | 5.4779 | 9.0203 | 11.0844 | 12.3072 | 13.5029 | 1.3791 | 4.54 | 7.4759 | 9.1866 | 10.2001 | 11.191 | 30.6 | 286557.5541 | 290014.4721 | 311971.7994 | 298030.7112 | 332903.8466 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 3.3 | 146149.9301 | 3.3 | 7750 | 25575 | 260982.5541 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.340 | 3400(1700, 1700) | 2.2213 | 6.7152 | 11.0649 | 13.599 | 15.1004 | 16.5684 | 1.8179 | 5.7293 | 9.4404 | 11.6025 | 12.8835 | 14.136 | 1.4343 | 4.7484 | 7.8241 | 9.616 | 10.6777 | 11.7157 | 33.2 | 295133.9034 | 298695.5766 | 321318.2775 | 306954.7321 | 342884.6291 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 3.4 | 150524.0352 | 3.4 | 7750 | 26350 | 268783.9034 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.350 | 3500(1800, 1700) | 2.3017 | 7.0134 | 11.5607 | 14.2098 | 15.7794 | 17.3141 | 1.8837 | 5.9837 | 9.8635 | 12.1237 | 13.4628 | 14.7722 | 1.4862 | 4.9592 | 8.1747 | 10.048 | 11.1578 | 12.243 | 34.2 | 303710.2528 | 307376.6811 | 330664.7555 | 315878.7529 | 352865.4116 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 3.5 | 154898.1403 | 3.5 | 7750 | 27125 | 276585.2528 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.360 | 3600(1800, 1800) | 2.3821 | 7.3115 | 12.0566 | 14.8207 | 16.4585 | 18.0598 | 1.9496 | 6.2381 | 10.2865 | 12.6448 | 14.0422 | 15.4084 | 1.5382 | 5.1701 | 8.5254 | 10.4799 | 11.638 | 12.7703 | 35.2 | 312289.0903 | 316060.2736 | 340013.7216 | 324805.2618 | 362848.6822 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 3.6 | 159273.5144 | 3.6 | 7750 | 27900 | 284389.0903 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.370 | 3700(1900, 1800) | 2.4676 | 7.3491 | 12.0942 | 14.8594 | 16.4976 | 18.0993 | 2.0195 | 6.2702 | 10.3186 | 12.6779 | 14.0755 | 15.4421 | 1.5933 | 5.1967 | 8.552 | 10.5073 | 11.6656 | 12.7982 | 36.3 | 320865.4397 | 324741.3781 | 349360.1997 | 333729.2826 | 372829.4647 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 3.7 | 163647.6195 | 3.7 | 7750 | 28675 | 292190.4397 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.380 | 3800(1900, 1900) | 2.553 | 7.3868 | 12.1318 | 14.8982 | 16.5367 | 18.1388 | 2.0894 | 6.3023 | 10.3507 | 12.711 | 14.1089 | 15.4758 | 1.6485 | 5.2233 | 8.5786 | 10.5347 | 11.6933 | 12.8262 | 37.4 | 329441.7891 | 333422.4826 | 358706.6777 | 342653.3034 | 382810.2472 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 3.8 | 168021.7246 | 3.8 | 7750 | 29450 | 299991.7891 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.390 | 3900(2000, 1900) | 2.6385 | 7.6853 | 12.6281 | 15.5094 | 17.2161 | 18.8849 | 2.1594 | 6.557 | 10.7741 | 13.2325 | 14.6886 | 16.1124 | 1.7037 | 5.4344 | 8.9295 | 10.9669 | 12.1737 | 13.3537 | 37.4 | 337679.7621 | 341765.2107 | 367714.7793 | 351238.9478 | 392452.6532 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 3.9 | 172223.2512 | 3.9 | 7750 | 30225 | 307454.7621 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.400 | 4000(2000, 2000) | 2.7239 | 7.9838 | 13.1243 | 16.1207 | 17.8955 | 19.6309 | 2.2293 | 6.8117 | 11.1975 | 13.7539 | 15.2683 | 16.7489 | 1.7589 | 5.6455 | 9.2804 | 11.3991 | 12.6541 | 13.8813 | 37.4 | 345915.247 | 350105.4507 | 376720.3929 | 359822.1042 | 402092.5713 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 4 | 176423.5088 | 4 | 7750 | 31000 | 314915.247 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.410 | 4100(2100, 2000) | 2.8044 | 8.282 | 13.6202 | 16.7315 | 18.5746 | 20.3766 | 2.2951 | 7.0661 | 11.6206 | 14.2751 | 15.8476 | 17.3851 | 1.8108 | 5.8563 | 9.631 | 11.831 | 13.1343 | 14.4086 | 41 | 354461.7396 | 358756.6984 | 386037.0142 | 368716.2683 | 412043.497 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 4.1 | 180782.3864 | 4.1 | 7750 | 31775 | 322686.7396 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.420 | 4200(2100, 2100) | 2.8848 | 8.5801 | 14.1161 | 17.3423 | 19.2536 | 21.1223 | 2.3609 | 7.3205 | 12.0437 | 14.7963 | 16.4269 | 18.0213 | 1.8627 | 6.0671 | 9.9816 | 12.263 | 13.6144 | 14.9358 | 44.6 | 363008.2323 | 367407.9462 | 395353.6355 | 377610.4323 | 421994.4228 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 4.2 | 185141.264 | 4.2 | 7750 | 32550 | 330458.2323 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.430 | 4300(2200, 2100) | 2.9702 | 8.876 | 14.6097 | 17.9508 | 19.9302 | 21.8656 | 2.4309 | 7.5729 | 12.4648 | 15.3154 | 17.0042 | 18.6555 | 1.9179 | 6.2763 | 10.3307 | 12.6932 | 14.0929 | 15.4614 | 45.7 | 371587.0697 | 376091.5387 | 404702.6016 | 386536.9412 | 431977.6933 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 4.3 | 189516.6381 | 4.3 | 7750 | 33325 | 338262.0697 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.440 | 4400(2200, 2200) | 3.0557 | 9.1719 | 15.1032 | 18.5593 | 20.6069 | 22.6089 | 2.5008 | 7.8254 | 12.8859 | 15.8346 | 17.5815 | 19.2896 | 1.9731 | 6.4856 | 10.6797 | 13.1235 | 14.5714 | 15.987 | 46.8 | 380163.4191 | 384772.6432 | 414049.0796 | 395460.962 | 441958.4758 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 4.4 | 193890.7432 | 4.4 | 7750 | 34100 | 346063.4191 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.450 | 4500(2300, 2200) | 3.1411 | 9.2084 | 15.1397 | 18.5969 | 20.6448 | 22.6472 | 2.5707 | 7.8565 | 12.917 | 15.8667 | 17.6139 | 19.3223 | 2.0283 | 6.5113 | 10.7055 | 13.1501 | 14.5982 | 16.0141 | 49.3 | 388709.9118 | 393423.891 | 423365.7009 | 404355.1261 | 451909.4016 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 4.5 | 198249.6208 | 4.5 | 7750 | 34875 | 353834.9118 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.460 | 4600(2300, 2300) | 3.2266 | 9.2449 | 15.1762 | 18.6345 | 20.6827 | 22.6855 | 2.6407 | 7.8876 | 12.9482 | 15.8987 | 17.6463 | 19.355 | 2.0834 | 6.5371 | 10.7313 | 13.1767 | 14.625 | 16.0412 | 51.8 | 397256.4044 | 402075.1387 | 432682.3222 | 413249.2902 | 461860.3274 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 4.6 | 202608.4984 | 4.6 | 7750 | 35650 | 361606.4044 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.470 | 4700(2400, 2300) | 3.307 | 9.5468 | 15.6759 | 19.2492 | 21.3657 | 23.4351 | 2.7065 | 8.1452 | 13.3745 | 16.4232 | 18.229 | 19.9946 | 2.1354 | 6.7507 | 11.0846 | 13.6114 | 15.1079 | 16.5713 | 52.9 | 405491.8893 | 410415.3787 | 441687.9358 | 421832.4466 | 471500.2454 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 4.7 | 206808.756 | 4.7 | 7750 | 36425 | 369066.8893 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.480 | 4800(2400, 2400) | 3.3874 | 9.8488 | 16.1755 | 19.864 | 22.0487 | 24.1848 | 2.7723 | 8.4028 | 13.8008 | 16.9477 | 18.8117 | 20.6342 | 2.1873 | 6.9642 | 11.4379 | 14.0461 | 15.5909 | 17.1014 | 54 | 413729.8623 | 418758.1068 | 450696.0374 | 430418.091 | 481142.6515 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 4.8 | 211010.2826 | 4.8 | 7750 | 37200 | 376529.8623 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.490 | 4900(2500, 2400) | 3.4729 | 10.1446 | 16.6691 | 20.4725 | 22.7253 | 24.9281 | 2.8422 | 8.6553 | 14.2219 | 17.4669 | 19.389 | 21.2683 | 2.2425 | 7.1734 | 11.7869 | 14.4763 | 16.0693 | 17.6269 | 55.1 | 422276.355 | 427409.3545 | 460012.6587 | 439312.255 | 491093.5772 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 4.9 | 215369.1602 | 4.9 | 7750 | 37975 | 384301.355 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.500 | 5000(2500, 2500) | 3.5583 | 10.4405 | 17.1627 | 21.081 | 23.402 | 25.6714 | 2.9122 | 8.9077 | 14.643 | 17.986 | 19.9663 | 21.9025 | 2.2976 | 7.3826 | 12.136 | 14.9066 | 16.5478 | 18.1525 | 56.2 | 430822.8476 | 436060.6023 | 469329.28 | 448206.4191 | 501044.503 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 5 | 219728.0378 | 5 | 7750 | 38750 | 392072.8476 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.510 | 5100(2600, 2500) | 3.6438 | 10.7352 | 17.6552 | 21.6883 | 24.0774 | 26.4134 | 2.9821 | 9.1592 | 15.0632 | 18.5042 | 20.5426 | 22.5356 | 2.3528 | 7.591 | 12.4842 | 15.336 | 17.0254 | 18.6773 | 56.2 | 439431.5418 | 444774.0516 | 478708.1029 | 457162.7847 | 511057.6303 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 5.1 | 224118.6394 | 5.1 | 7750 | 39525 | 399906.5418 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.520 | 5200(2600, 2600) | 3.7292 | 11.03 | 18.1476 | 22.2956 | 24.7529 | 27.1555 | 3.052 | 9.4107 | 15.4833 | 19.0224 | 21.1189 | 23.1688 | 2.408 | 7.7994 | 12.8324 | 15.7655 | 17.5031 | 19.202 | 56.2 | 448037.748 | 453485.0128 | 488084.4376 | 466116.6623 | 521068.2695 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 5.2 | 228507.972 | 5.2 | 7750 | 40300 | 407737.748 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.530 | 5300(2700, 2600) | 3.8097 | 11.3319 | 18.6473 | 22.9104 | 25.4359 | 27.9052 | 3.1179 | 9.6683 | 15.9096 | 19.5469 | 21.7016 | 23.8084 | 2.4599 | 8.0129 | 13.1857 | 16.2002 | 17.986 | 19.7321 | 58.7 | 456584.2406 | 462136.2605 | 497401.0589 | 475010.8264 | 531019.1953 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 5.3 | 232866.8496 | 5.3 | 7750 | 41075 | 415509.2406 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.540 | 5400(2700, 2700) | 3.8901 | 11.6339 | 19.1469 | 23.5251 | 26.1188 | 28.6549 | 3.1837 | 9.9259 | 16.3359 | 20.0714 | 22.2843 | 24.448 | 2.5119 | 8.2265 | 13.539 | 16.6349 | 18.4689 | 20.2622 | 61.2 | 465130.7333 | 470787.5083 | 506717.6802 | 483904.9905 | 540970.121 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 5.4 | 237225.7272 | 5.4 | 7750 | 41850 | 423280.7333 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.550 | 5500(2800, 2700) | 3.9755 | 11.9298 | 19.6405 | 24.1336 | 26.7955 | 29.3981 | 3.2536 | 10.1783 | 16.7571 | 20.5905 | 22.8616 | 25.0821 | 2.567 | 8.4357 | 13.888 | 17.0652 | 18.9474 | 20.7878 | 62.3 | 473368.7062 | 479130.2363 | 515725.7819 | 492490.6349 | 550612.5271 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 5.5 | 241427.2538 | 5.5 | 7750 | 42625 | 430743.7062 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.560 | 5600(2800, 2800) | 4.061 | 12.2256 | 20.1341 | 24.7421 | 27.4721 | 30.1414 | 3.3235 | 10.4308 | 17.1782 | 21.1097 | 23.4389 | 25.7163 | 2.6222 | 8.6449 | 14.2371 | 17.4954 | 19.4259 | 21.3134 | 63.4 | 481604.1912 | 487470.4763 | 524731.3954 | 501073.7912 | 560252.4451 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 5.6 | 245627.5114 | 5.6 | 7750 | 43400 | 438204.1912 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.570 | 5700(2900, 2800) | 4.1464 | 12.5204 | 20.6266 | 25.3494 | 28.1476 | 30.8835 | 3.3935 | 10.6822 | 17.5983 | 21.6278 | 24.0152 | 26.3494 | 2.6774 | 8.8533 | 14.5853 | 17.9249 | 19.9035 | 21.8381 | 64.5 | 490183.0286 | 496154.0689 | 534080.3615 | 510000.3001 | 570235.7157 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 5.7 | 250002.8854 | 5.7 | 7750 | 44175 | 446008.0286 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.580 | 5800(2900, 2900) | 4.2319 | 12.8151 | 21.119 | 25.9568 | 28.823 | 31.6256 | 3.4634 | 10.9337 | 18.0185 | 22.146 | 24.5915 | 26.9826 | 2.7326 | 9.0617 | 14.9335 | 18.3543 | 20.3811 | 22.3628 | 65.6 | 498759.378 | 504835.1734 | 543426.8396 | 518924.3209 | 580216.4982 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 5.8 | 254376.9906 | 5.8 | 7750 | 44950 | 453809.378 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.590 | 5900(3000, 2900) | 4.3123 | 12.855 | 21.1589 | 25.9978 | 28.8645 | 31.6675 | 3.5292 | 10.9677 | 18.0525 | 22.1811 | 24.6269 | 27.0183 | 2.7845 | 9.0899 | 14.9617 | 18.3834 | 20.4105 | 22.3925 | 65.6 | 507368.0722 | 513548.6227 | 552805.6624 | 527880.6866 | 590229.6255 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 5.9 | 258767.5922 | 5.9 | 7750 | 45725 | 461643.0722 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
12-37.14.600 | 6000(3000, 3000) | 4.3927 | 12.8949 | 21.1988 | 26.0389 | 28.906 | 31.7094 | 3.5951 | 11.0018 | 18.0866 | 22.2161 | 24.6623 | 27.0541 | 2.8364 | 9.1181 | 14.9899 | 18.4124 | 20.4398 | 22.4221 | 65.6 | 515976.7664 | 522262.072 | 562184.4853 | 536837.0522 | 600242.7528 | 3350 | 5680 | 6107 | 6718 | 8134 | 14295 | 6 | 263158.1938 | 6 | 7750 | 46500 | 469476.7664 | 4310 | 8512 | 13352 | 10279 | 17966
Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали окрашенного в Ral 9005
Стоимость конвектора с корпусом из нержавеющей стали +15% к цене прибора
Конвектор в проходном исполнении(КВКП) +1500 рублей к цене в концевом исполнении (КВК)